山东省微山湖矿业集团欢城煤矿

矿用隔爆型移动变电站技术要求

一、设备型号及数量：

KBSGZY-800/6/1.2(0.693)kV       一台。

二、矿用隔爆型移动变电站必须符合下列各种标准、规范等的要求：

1.GB/T 16927.1-2011《高电压试验技术  第一部分  一般定义及试验要求》

2.GB/T 16927.2-2013《高电压试验技术  第二部分  测量系统》

3.GB/T 5582-1993   《高压电力设备外绝缘污秽等级》

4.GB 10237-1988    《电力变压器绝缘水平和绝缘试验 外绝缘的空气间隙》

5.GB 3836.1-2010   《爆炸性环境用防爆电气设备  通用要求》

6.GB 3836.2-2010   《爆炸性环境用防爆电气设备隔爆型电气设备“d”》

7.GB 3836.3-2010   《爆炸性环境用防爆电气设备  增安型“e”》

8.GB 6450-1986     《干式电力变压器》

9.GB 8286-2005     《矿用隔爆型移动变电站》

10.GB/T3309-1989   《高压开关设备常温下的机械试验》

11.GB/T11022-1999  《高压开关设备和控制设备标准的共用技术要求》

三、技术要求：

矿用隔爆型移动变电站

1.容量：800kVA；

2.电压等级：6 kV；三级调压:一档6.3 kV，二档6 kV，三档5.7 kV。

3.输出电压：1.2(0.693)kV;

4.联结组标号Yy0；Yd11

5.空载损耗2050W，负载损耗4500W；

6.空载电流1.0%；

7.短路阻抗4.0%；

8.绝缘耐温等级H级；

四、使用条件：

a.海拔不超过1000m；

b.环境温度：

最高气温 +40℃

最高日平均气温  +30℃

最高年平均气温  +20℃

最低气温  -5℃

c.空气相对湿度不超过95% （+25℃时）；

d.在有甲烷混合气体和煤尘，且有爆炸危险的矿井中；

e.无强烈颠簸、震动和与垂直面的倾斜度不超过15°的环境；

f.无足以腐蚀金属和破坏绝缘的气体和蒸汽；

g.无滴水的地方；

h.电源电压的波形似于正弦波；

i.三相电源电压近似对称。

五、移动变电站用高压真空开关、低压保护箱配置技术要求:

a .高压真空开关主要特点及要求：

（1）与变压器和低压保护箱配套共同组成国际先进的低压侧故障分断变压器高压侧断路器的运行模式。

（2）采用技术先进的智能化单片机控制器和人机屏（液晶显示器及操作键盘）系统：采样精度高、抗干扰能力强、动作性能灵敏可靠、质量稳定、参数设置灵活方便，运行及故障画面直观简明。

（3）具有独特的高压隔离开关腔室，运行及维护安全、可靠。

（4）智能型综合保护器具有系统自检．故障诊断巡检及记忆功能，能够实时检测并数字化显示运行状态及故障指示，便于系统使用、维护和故障判断处理。

（5）保护功能齐全：过载、短路、过压、欠压、风电瓦斯闭锁、断相、后备跳闸等保护，并可对低压保护箱反馈来的故障信号进行可靠分断处理。

（6）高压真空开关的绝缘水平:高压真空开关的主回路的绝缘水平符合规定，历时1min无击穿或闪络现象。辅助回路的额定短时工频耐受电压为2 kV。

（7）必须具有可靠的机械闭锁功能，保证开关在处于合闸位置时，隔离开关不能抄作；隔离开关处于合闸位置时，门盖不能打开，只有当隔离开关分闸到位后，门盖方能打开；门盖处于打开位置时，隔离开关不能合闸；同时必须设有高低压联锁及安全行程开关。

（8）防爆面要采用可靠的磷化处理，配带的所有螺栓必须为高强度型。

（9）真空配电装置与干式变压器高压侧法兰螺孔间距必须相同，符合防爆要求。

（10）接线工艺标准，接线腔和本体腔有（有电危险）警示牌；具有接风电、瓦斯电联锁功能。

b.低压保护箱主要特点及要求：

（1）与变压器高压开关配套组成了国际先进的低压侧故障分断变压器高压侧断路器的运行模式。

（2）所有故障均通过信号线驱动高压侧真空断路高压侧电源，从而降低了分断电流，克服了低压馈电开关的频繁分断故障，同时克服了变压器低压绕组至低馈开关回路漏电不能分断故障点死区问题，避免了故障烧坏变压器绕组的重大事故。

（3）保护箱分为双侧两回路出线，主回路电流为额定电流值，分为两个支路输出，每个支路额定电流为主回路额定的一半，能够满足多重负荷连接的要求。

（4）采用技术先进的智能化单片机控制器和人机屏（液晶显示器及操作键盘）系统：采样精度高、抗干扰能力强、动作性能灵敏可靠、质量稳定、参数设置灵活方便，运行及故障画面直观简明。

（5）智能型综合保护器具有系统自检．故障诊断巡检及记忆功能，能够实时检测并数字化显示运行状态及故障指示，便于系统使用．维护和故障判断处理。

（6）保护功能齐全有过载、短路、漏电、漏电闭锁、过压、欠压、后备跳闸保护等保护。

c．绝缘水平

对于主电路及规定接至主电路的控制电路和辅助电路，其工频耐压试验电压值符合规定；对于规定不接至主电路的控制电路和辅助电路，其工频耐压试验电压值按符合规定。历时1min无击穿或闪络现象。

d．漏电保护

低压保护额定电压1140伏及以下的漏电保护参数符合规定。漏电动作电阻值、漏电闭锁电阻值与表中规定值的误差为+20%。

六、结构概述

a.移动变电站由高压真空开关，和低压保护箱三大部分组成，由紧固螺栓拧紧固定为一体。

b.移动变电站主变压器为H级绝缘干式变压器。箱体采用钢板焊制而成，箱体两侧面采用瓦楞状钢板结构以增加散热面，箱体和箱盖，箱盖与高低压开关之间均有隔爆接合面。

c.移动变电站及干式变压器箱体上部焊有可以承受起吊整台重量的起吊板，无论竖直或水平起吊时整体必须平衡。箱盖上部各两个小吊板为在检修和装配时起吊箱盖用。

d.移动变电站如需变换高压线圈分接电压时，切除高低侧电源后，打开箱体上部分接线盒盖，即可在内部接线板上变换联结片，联接片所在位置及对应的电压值见表1。

表1

| 联结片所在位置 | 电 压 |
| --- | --- |
| X1—Y1—Z1 | 6300V |
| X2—Y2—Z2 | 6000V |
| X3—Y3—Z3 | 5700V |

e. 在干式变压器器身上部，设有热敏元件，用来控制变压器允许运行的温度，允许温度不得超过125℃

七、供货范围

1.KBSGZY-800/6/1.2(0.693)kV一台（含高压真空开关、低压保护箱配置）。

八、供货要求及随机文件

1.设计、制造必须符合国家及煤矿规程要求。

2. 乙方派人员到矿方进行技术指导，指导安装、调试。

3. 移变的质保期为安装使用24个月；高低压负荷开关质保期为安装使用18个月，使用寿命不小于10年。

4.随机资料

（1）出厂合格证、煤安证书（纳入国家煤矿安全标志管理的设备或配件必须提供）、全国工业产品生产许可证（正副本）、产品检验报告。（包括各有关附属设备的产品合格证、防爆合格证、全国工业产品生产许可证（正副本）、MA证必须全部生产单位红章。）

（2）技术文件、图纸、使用说明等，每台设备不少于2套，电子版1套。

（3）设备在运行中发生故障，乙方接到甲方通知8小时内作出反应，16小时内赶到现场服务，及时解决问题；