采空区分布式光纤测温技术要求

一、系统组成

系统主要由矿用本安型分布式光纤测温主机、感温光缆、本安电源、井上系统监控主机及系统软件等组成；矿用本安型分布式光纤测温主机将采空区内感温光缆测得的温度信息解调后将数据通过工业环网传输到井上监控中心。

二、技术要求及主要功能：

1.1技术要求：

1.主机须采用微型光谱分析技术、嵌入电子技术等，实现多参量传感器信号的分析处理，确保系统运行的稳定性及可靠性；

2.本安型测温主机，采用矿用隔爆兼本安型直流稳压电源供电，可在断电时保证不小于2小时的正常工作

3.主机通道数至少为8个通道，测温距离至少6km,采用本安型以太网输出和单模双芯光纤的数据传输接口

4.主机的防护等级不低于IP65；

5.监测主机具备本地实时显示和存储温度曲线，显示和存储原始曲线，具有通道切换控制、通道终点长度自动获取功能，监测软件在不需要外部温度数据参考的条件下，可获取监测光纤的衰减系数差；

6.系统容量要求至少可接入4台矿用本安型分布式光纤测温主机，每台主机可接8个通道，每个测温通道可接6km测温光纤，并提供相关监测报告；

7.光纤测温系统井下设备需支持AC127V/660V/1140V至少三个电压等级的供电，确保系统的电源兼容性；

8.感温光缆采用煤矿用阻燃型中心束管式钢丝铠装光缆，具有足够的抗拉和抗压强度；

9.地面服务器需选用业内主流工控设备，需安装经煤矿安标中心检测的矿用分布式光纤测温系统软件（单机版），同时运行具有网络发布（web）功能的软件，方便局域网内用户进行数据查看；

10.web软件须实时显示温度分布曲线；快速查询各点温度随时间变化曲线；可进行分区设置，具有独立定温报警、差温报警功能；

11.关键技术参数表

（1）矿用本安型光纤测温主机参照技术参数

| 序号 | 项目 | 参数值 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 测温距离 | 10 | km |  |
| 2 | 测温范围 | 0～150 | ℃ |  |
| 3 | 温度分辨率 | 0.1 | ℃ |  |
| 4 | 测温采集时间 | < 5 | s |  |
| 5 | 定位精度 | ±1 | m |  |
| 6 | 通道数目 | 8 | -- | 4/6/8通道可选 |
| 7 | 系统平台 | 微型光谱分析技术、嵌入电子技术等 | -- |  |
| 8 | 外部接口 | 以太网 | -- |  |
| 9 | 系统工作温度 | -20～+45 | ℃ |  |
| 10 | 输入电源 | DC 12 | V |  |
| 11 | 防护等级 | IP65 | -- |  |

（2）感温光缆参照技术指标

| 名称 | 规格 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 结构 | 铠装 |  |  |
| 光纤类型 | 62.5/125 | um | 标准 |
| 折射率类型 | 渐变折射率 |  |  |
| 衰减系数 | <1.5 | db/km | 1310nm |
| 光缆外径 | >10 | mm |  |
| 弯曲半径 | 20D | mm |  |
| 抗压强度 | 短期 2000\长期1000 | N |  |
| 抗拉强度 | 短期 1500\长期800 | N |  |

（3）设备明细

| 系统名称 | 设备明细 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 序号 | 名称 | 参照型号 | 单位 | 数量 |
| 矿用分布式测温系统 | 1 | 矿用本安型分布式光纤测温主机 |  | 台 | 1 |
|  | 2 | 矿用隔爆兼本安直流稳压电源 |  | 台 | 1 |
|  | 3 | 煤矿用感温光缆 |  | 米 | 4000 |
|  | 4 | 矿用分布式光纤测温系统本机软件 |  | 套 | 1 |
|  | 5 | 矿用分布式光纤测温系统WEB软件 |  | 套 |  |
|  | 6 | 服务器及显示器 | 研华610L | 套 | 1 |
|  | 7 | 附件 |  | 套 | 1 |
|  | 8 | 激光打印机 | 惠普A4 | 1 | 台 |

1.2主要功能要求：

显示功能：可显示全程分区图及其温度分布曲线；可显示系统监测曲线、系统参数；可显示重点监测点的温度随时间变化曲线；

报警功能：具有定温报警、差温报警（实时温度与平均温度差别过大，用于判别局部过热点）、温升过快报警、光纤破坏报警、装置异常等报警功能；异常信息及时报警，包括声光、短信等多种报警方式；

分区测量：能对测量区域在长度上进行分区，以分区内的每点为单位，对分区内的每一个超温点要有报警提示；

查询功能：可以查询历史数据并显示或打印历史曲线；可以在系统图上直接查询设备信息、运行参数、统计信息等；

分析功能：历史趋势显示，对未来趋势进行评估，提供检修参考信息；

报表功能：提供强大的数据库保存功能，可以根据用户需要定制年报表、月报表、日报表等；用户也可定制各种表格：实时数据表、历史数据及统计报表、报警一览表等；