微山湖矿业集团崔庄煤矿

矿用隔爆型移动变电站、隔爆兼本质安全型永磁机构真空配电装置

技

术

规

格

书

微山湖矿业集团

崔庄煤矿

2023年8月

微山湖矿业集团崔庄煤矿

矿用隔爆型移动变电站、隔爆兼本质安全型永磁机构

真空配电装置技术规格书

一、设备型号及数量

1.矿用隔爆型移动变电站：KBSGZY-1000/6/1.2/0.69    二台（含高、低压保护装置）；

2.矿用隔爆兼本质安全型永磁机构高压真空配电装置：400A/6Y  三台。

二、产品执行标准

1.GB/T 16927.1-2011《高电压试验技术  第一部分  一般定义及试验要求》

2.GB/T 16927.2-2013《高电压试验技术  第二部分  测量系统》

3.GB/T 5582-1993   《高压电力设备外绝缘污秽等级》

4.GB 10237-1988    《电力变压器绝缘水平和绝缘试验 外绝缘的空气间隙》

5.GB 3836.1-2021   《爆炸性环境用防爆电气设备  通用要求》

6.GB 3836.2-2021   《爆炸性环境用防爆电气设备隔爆型电气设备“d”》

7.GB 3836.3-2021  《爆炸性环境用防爆电气设备  增安型“e”》

8.GB 6450-1986     《干式电力变压器》

9.GB 8286-2005     《矿用隔爆型移动变电站》

10.GB/T3309-1989   《高压开关设备常温下的机械试验》

11.GB/T11022-1999  《高压开关设备和控制设备标准的共用技术要求》

三、设备技术要求

（一）矿用隔爆型移动变电站KBSGZY-1000/6/1.2/0.69

额定容量：1000kVA

电压组合：(6±5%)/1.2/0.693kV

联结组标号：Yy0（d11）

绝缘水平：LI75AC35/AC4.2

绝缘材料耐热等级：H

高压真空开关型号（参考）：矿用隔爆兼本质安全型移动变电站用高压（永磁机构）真空开关200/6Y

低压侧保护箱型号（参考）: 矿用隔爆兼本质安全型移动变电站用低压侧保护箱1000/1140(660)Y

低压馈电开关型号（参考）：矿用隔爆兼本质安全型移动变电站用低压隔爆兼本安型（永磁机构）真空馈电开关KJZ1000/1140(660)Y。

1.主要技术参数

(1)额定容量：1000kVA。

(2)高压侧额定电压：(6±5%)kV，低压侧额定电1.2/0.693kV，额定频率：50Hz。

(3)矿用隔爆型移动变电站配有矿用隔爆兼本质安全型移动变电站用高压永磁机构真空开关及矿用隔爆兼本质安全型移动变电站用永磁真空馈电开关或矿用隔爆兼本质安全型移动变电站用低压侧保护箱。高压侧装有主断路器,低压侧带有保护装置，各种保护齐全。

(4)高低压开关额定电流具有明显的分合闸指示和电流、电压、绝缘电阻运行工况及故障显示，具有故障自诊断和记忆功能。

(5)显示装置为中文菜单。

(6)采用进口的C级绝缘耐热等级的Nomex纸包线，为加强线圈的机械强度和绝缘性能，进一步提高线圈的防潮能力，高低压线圈采取了合绕工艺，并采用了真空压力浸漆工艺。空气绝缘、冷却，对环境无污染，产品寿命长；产品寿命期满后可分解回收，冷却方式为ANAN。

(7)干式变压器器身上方设有温度监控元件，对温度进行监视，当超过保护温度时主断路器跳闸并切断电源。

(8)干式变压器装设有凸缘滚轮，壳体具有可靠的牵引装置，并能够与煤矿电机车及斜巷绞车联接进行运输，轨距600mm。

干式变压器箱体上部焊有可以承受起吊整台重量的起吊板，无论竖直或水平起吊时整体必须平衡。箱盖上部各两个小吊板为在检修和装配时起吊箱盖用。移动变压器竖直下井（器身两端都要有平衡的起吊板）时，变压器绕组及其附属元件必须固定牢靠，满足翻转起吊时的安全要求，宽度不超1.1m。

(9)干式变压器能够适应煤矿井下轨道的变坡，滚轮材料采用铸铁，承受重量15t。

(10)干式变压器能够适应最大坡度±15°。

(11)高低压配电保护装置具有RS-485通信接口，通信协议为modbus，并可以与矿井自动化系统监测分站联网，实现遥测遥控功能，投标方提供免费的通讯协议。

(12)高低压配电保护装置本身具有过流、漏电等模拟故障试验功能。

(13) 铁心采用优质27QG120晶粒取向冷轧硅钢片，45°全斜三接缝、无冲孔、三相三柱式结构，铁心表面涂刷C级耐热防潮覆盖漆，心柱采用C级半干性稀纬带绑扎，整个器身采用拉螺杆压钉压紧结构。

（14）壳体为长方形两侧波纹式结构。

2.矿用隔爆兼本质安全型移动变电站用高压（永磁机构）真空开关200/6Y主要特点：

(1)高压开关要求矿用隔爆兼本质安全型，高压真空开关设有隔离开关。具有合、停止位置，并有可靠的电器和机械闭锁。高压侧设有2路电源输入回路。

（2）采用技术先进的PLC控制器。

（3）采用7寸彩色显示终端YB-HMI07，实时显示开关运行状态与电流、电压等运行参数，运行和故障画面直观简明，三相电流实时显示，对于三相电流不平衡一目了然。

（4）具有独立的信号线接线腔，负荷线与控制线分离，接线更加方便、安全。高压侧有侧门，方便维护维修。

（5）配备RS485通讯接口，执行MODBUS标准通信协议，可与矿井自动化监控系统对接，能将各设备运行参数传输到地面控制中心，并能接受控制中心指令，实现设备的五遥（遥控、遥测、摇信、遥调、遥视）。

（6）高压侧采用永磁机构真空断路器，断路器额定电流不小于630A。断路器安装方式为导轨式，且结构合理、操作方便，电动分合闸，并具有手动分闸机构。

(7)高压断路器机械寿命不小于25000次。额定电流开断次数不小于10000次。

(8)高压侧设有±5%调压装置。

(9)高压侧前门为快开门结构。

3.矿用隔爆兼本质安全型移动变电站用低压侧开关或保护箱1000/1140(660)Y

(1)低压侧保护箱要求隔爆兼本质安全型，负荷输出回路为4路。

(2)低压侧保护箱设有过载、短路、过电压、欠电压、漏电、绝缘闭锁、风电瓦斯闭锁、高低压联锁等保护。且具有电度计量功能。

(3)低压侧前门为快开门结构。

（4）具有独立信号接线腔，负荷线和控制线分离，接线安全、方便。

（5）采用技术先进的PLC控制器。

（6）采用7寸彩色显示终端，显示清晰准确，具有可靠的分合闸指示与电流、电压、绝缘电阻、运行工况及故障显示，运行和故障画面直观简明。三相电流实时显示，对于三相电流不平衡一目了然。

（7）标配RS485通讯接口，标准MODBUS通信协议（提供免费通讯协议），可与矿井自动化系统对接，能将各设备运行参数传输到地面控制中心，并能接受控制中心指令，实现设备的五遥（遥控、遥测、摇信、遥调、遥视）。

（8）所有故障均通过信号线驱动高压侧真空断路器分断高压侧电源，从而降低了分断电流，克服低压馈电开关的频繁分断故障，同时克服变压器低压绕组至低馈开关回路漏电不能分断故障点的死区问题，避免了故障烧坏变压器绕组的重大事故。

（9）矿用隔爆型移动变电站高低压侧开关为红色（不允许有色差），变压器为蓝色。

（10）移变出厂时应标明低压侧实际电流。

（11）执行标准：GB/T 8286-2017《矿用隔爆型移动变电站》、GB/T 8286.1-2021《爆炸性环境 第一部分：设备通用要求》等

（二）矿用隔爆兼本质安全型永磁机构高压真空配电装置

设备适用于具有爆炸性危险气体（甲烷混合物）的煤矿井下，在额定电压6kV，额定频率50Hz ，三相交流中性点不直接接地的供电系统中，做为高压供电的启动、停止和控制保护，及其它高压用电设备的控制、保护和测量使用，其隔爆性能和电气性能符合国家标准和行业标准要求。

1.主要技术参数

（1）额定电压： 6kV；

（2）额定电流： 400A；

（3）额定频率：50Hz；

（4）控制电源：AC100V；

（5）额定短路开断电流：31.5kA；

（6）额定短路关合电流：80kA；

（7）额定峰值耐受电流；80kA；

（8）允许操作频率：180次/h；

（9）机械寿命不小于10000次；

（10）本安参数  Uo：DC13.4V，Io：6.4mA。

（11）外形尺寸: 1635 mm（前后）×  1570mm（左右）×1320 mm(高)（最大不可拆卸尺寸长、宽、高中有一项不大于1200mm）。

2. 高压配电装置的结构特征

400/6YS矿用隔爆兼本质安全型永磁机构高压真空配电装置。设备具有开关内部断口视频监控，可实现设备现场视频监控，以及地面远程视频监控和视频操控功能，可以实现“ 遥测”、“ 遥信”、“ 遥调”、“遥控”、“ 遥视”网络五遥功能，实现地面远程的监视监控。设备集视频监控，可视化操作，电动小车，触头温度监控，电力监控，以及防越级跳闸保护等功能于一体。应具有智能化物联网功能，以便实现井下变电所无人值守。

设备小车具有一致性，可互换使用。设备既可以单台使用，也可以拼柜连台，组成成套变电所使用。

设备在完全断电的情况下，必须能够实现手动机械合闸和纯手动机械分闸。设备操作具备完备的机械闭锁和电气闭锁，确保用电使用安全。

设备内置智能型保护器，保护器集高压供电系统的线路保护、变压器保护和电动机保护于一体。具有电流反时限保护、三段式过流保护、三相不平衡保护、欠电压保护、过电压保护、失压保护、选择性漏电保护、电缆绝缘监视保护、风电闭锁保护、瓦斯闭锁保护、PT断线保护、温度监测保护功能和电度计量远程抄表功能。

设备防越级保护功能，保护器自成体系，无需借助其它任何设备：变电所内的防越级保护通过保护器间的CAN口直连的方式，上下级变电所之间的防越级通过总进线开关保护器光纤口直连的方式，保护器具备防越级的后备保护和远后备保护，彻底解决供电系统上下级电流越级跳闸问题。

3. 高压配电装置的电气技术特点

（1）设备必须采用高压固封永磁真空断路器，具有防误操作功能，有高可靠性，免维护的特点。

（2）设备必须采用电动底盘小车，具有电动伺服控制功能，兼具手动摇车功能。

（3）支持双路供电，开关一路失电时，另一路自动投入，设备仍可以进行伺服操作。

（4）小车运动和设备合分闸操作靠外部锂离子电池电源。

（5）设备前门开合、小车操作，以及断器的操作，均需设置严格的机械和电气闭锁。

（6）开关保护器具有A、B、C三相无线测温功能，三相温度监控画面与保护器显示画面一体化设计，保护器具有实时温度数据显示界面，具有温度预警功能。

（7）保护器具有断路器合闸状态、分闸状态、小车工作位置、小车试验位置的远程监测功能。

（8）前门布置有7英寸的彩色液晶保护显示器，和专用的小车断口视频监视器窗口，人机交互式菜单操作，菜单导向牵引操作。通过前门按键来进行参数的整定和校准。通过前门视窗可以观察到设备小车的实时视频图像、设备的运行状态、故障状态、系统三相电压、负载电流、电度、时钟等设备运行参数，以及电动手车的工作位置、试验位置等实时位置的状态信号。

（9）设备保护器需配置RS485通讯接口、CAN接口和2路光纤接口，与矿方的地面智能供电管理系统通过工业环网联网，实现远程“ 遥测”、“ 遥信”、“ 遥调”、“遥控”、“ 遥视”，网络五遥功能，实现地面远监视、监测和监控。

（10）设备具有视频监控功能：

前门有视频图像窗口，可以实时监控开关内部断路器小车隔离断口插接状态的视频图像；还可以手动摇车控制小车插入或退出。小车推进到位时工作位置或退出到位时试验位置均有状态显示。

（11）保护器漏电保护功能要求：

具有电流型、电压型、功率方向型,三种漏电保护方式供选择使用。

（12）保护器具有故障录波功能，有不少于100条的事件记录的录波数据。

（13）设备具有高精度电度计量功能，电区分高、峰、平、谷时段，具有分时段计量有功电度和无功电度的功能。

（14）对监测到的供电线路的电气参数有微调和校准功能，保持监测的数据与电网参数一致，从而减小监测误差，保证计量和保护的可靠性。

（15）设备的保护功能和预警功能可以选择打开和关闭，方便客户投入保护或设备检修时使用。

（16）高压配电装置自身不带PT，采用独立的PT柜进行系统电压的监测和监控，一个供电系统配置一台PT柜， PT柜容量满足变电所配电系统各高压设备二次侧计量检测电源、控制电源和小车驱动电源需要，不小于3000VA。

（17）高压配电装置的二次控制回路采用锂离子电源箱进行集中供电,在高防开关主回路断电后, 锂离子电源箱保持供电不小于2小时。

（18）一路供电系统配置一个PT装置，该PT装置具有电动手车，可电动或手动操作小车插入或退出。

（三）产品型号：矿用隔爆兼本质安全型真空馈电开关

1.馈电开关采用智能保护系统，由液晶显示屏采用汉字显示当前状态,且对故障现象及分合闸状态实现自动记忆及查询功能，并有时间显示，优先显示当前故障。

2.馈电开关的控制系统具备网络通讯功能，为系统提供更可靠的保护与自动化控制，配置有带隔离栅的本安型RS485串行通信接口，保护模块在软件上与其他模块完全分开，测控单元中保护部分功能独立，保护功能不依赖通讯网，网络瘫痪与否不影响保护正常运行。

3.馈电开关的智能测控单元具有便于观察的显示窗口，全中文液晶显示，具有开关状态（总/分开关、合/分闸）、负荷电流、电网电压、绝缘电阻值、日历时间、有功功率（可记录9999KW）、馈电开关内部温度、环境温度等信息；电度计量单元采用高科技智能型电度计量模块，电磁隔离和光电隔离技术,使电压输入,电流输入及输出三方完全隔离，采集精度达到0.2级。能替代过去的变送器及测量模入模块,提高计量单元的可靠性和准确性。计量模块实时采集开关的运行电压、电流、时时累计电度量等数据，主要包括：电压、电流、有功功率、无功功率、视在功率、功率因数、累计电度等。可以对电度进行峰谷平设置，并作出峰谷平时间的用电能量比率，并能够参数上传。

4.开关保护：必须具有选择性漏电保护、漏电闭锁、过载、短路、断相、过压、失压等保护，保护要灵敏可靠，所有保护要实现数值与时间可调，并可选择投切。能够实现各类电气自检试验，单台馈电具备就地漏电试验功能。

（1） 过流保护：过载、短路保护整定范围大，保护值要实现连续可调，过载、短路保护整定范围要同电流互感器相匹配。

（2） 欠压、过压保护：用户可调整定值，可投可退。

（3） 漏电、选漏保护：用户可调整定值，可投可退。

5.线路绝缘在线监测，并能显示绝缘阻值，能记录故障状态和动作值。

6.馈电开关必须能实现瓦斯电闭锁，风电闭锁。

7.馈电开关的采用快开门结构，接线腔采用电源侧与负载侧分开的双接线腔设计，确保负载侧的使用绝对安全。

8.开关本体采用抽屉式结构，采用伺服推进式方式，推进机构采用高精度推进滑台和伺服电机进行实现，伺服电机控制器采用高精度CPU进行控制，操作方便。

9.真空断路器前级设有隔离开关及其独立的防爆腔室，隔离开关的操作机构与前门之间设有机械闭锁，只有断开隔离开关以后，才可以打开前门。

10.断路器主回路的输入、输出采用插接式；主腔左侧安装有观察窗，可以观察动、静触头的状态，内部安装有照明灯。插接口处安装有6路温度传感器，实时监测接触处的的温度，进行预警和保护。

11.动力线进、出接线嘴分别在上腔的左、右侧，允许接入电缆最大外径Φ78mm、最小外径为Φ20mm，为2进2出。控制线接线嘴在上腔的前面，采用电缆连接器式结构，允许接入电缆外径为Φ20mm，数量为出线侧4只。所有接线嘴出厂时均带死堵达防爆要求。

12.主要技术参数

（1）额定电压：660V、1140V；

（2）保护测量单元工作电压：AC65～260V；

（3）保护测量单元正常工作电压范围：75～110%；

（4）额定工作频率：50Hz；

（5）额定电流：400A、630A；

（6）本安参数：UO:AC22V/DC12V、IO:80mA(AC)/30mA(DC)

（7）伺服电机工作电压：DC24V；

（8）伺服电机工作电流：≤2.4A；

（9）电机扭矩：1.8NM；

（10）限分断电流：9KA，12.5KA

（11）短路保护动作时间：＜100毫秒；

（12）电寿命：3000次；

（13）机械寿命：15000次；

（14）断路器触头技术参数：触头开距：3±0.5㎜；超行程：1.5±0.5㎜。

四、设备清单

| 设备名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 矿用隔爆型移动变电站 | KBSGZY-1000/6Y | 台 | 2 |
| 矿用隔爆型移动变电站用高压永磁机构真空开关 | 200/6Y | 台 | 2 |
| 矿用隔爆型移动变电站用低压侧保护箱 | 1000/1140(660)Y | 台 | 2 |
| 矿用隔爆兼本质安全型永磁机构高压真空配电装置 | 400/6YS | 台 | 3 |

五、供货要求及随机文件

1.设计、制造必须符合国家及煤矿规程要求。

2.供应方提供的设备必须是全新的、经检验合格的成套产品，并能够符合矿方现场安装和使用要求。

3.供应方派人员到矿方进行技术指导，指导安装、调试。在设备安装调试期间，供应方应派施工人员和有经验的技术人员到现场进行实地安装调试，直至运转正常，并对设备安装进度和质量负责。

4.相关技术资料；随机资料：出厂合格证、煤安证书（纳入国家煤矿安全标志管理的设备或配件必须提供）说明书、图纸（三份纸质，一份电子版）、纳入全国工业产品生产许可证目录管理的产品证书、国家“3C”认证目录的产品。证书必须全部有生产单位红色印章，小的外协件原厂家无法盖红章的，提前7天书面报矿方，经过书面允许的，可以盖中标方的红章。以上要求确实无法达到的，中标方应在规定的投标时间前7天书面向矿方说明并提供依据，并经矿方认可。

5.设备质保期为投用日期起一年（质保期内发生质量问题，必须免费更换），质保期内供方免费提供技术指导和技术服务；设备发生故障供方在接到矿方的通知后，应保证在2小时内做出响应，24小时派服务人员到现场处理，质量问题不解决，服务人员不撤离现场；质保期满后，继续提供技术支持和备件支持。

6. 供方负责将设备运至矿方施工现场并负责卸货工作，在运输和装卸时必须严格遵守包装箱上标志的规定以及国家运输标准的有关规定。

矿相关专业人员对矿用隔爆型移动变电站、隔爆兼本质安全型永磁式高压真空配电装置技术规格书审核意见：

专业组组长： 签名： 时间：

副科长： 签名： 时间：

机电科长： 签名： 时间：

运输副总工： 签名： 时间：

机电副总工： 签名： 时间：

机电矿长： 签名： 时间：