GGD 低压配电柜技术要求

一、总则

1、本技术要求适用于 GGD 低压柜，及辅助设备的功能设计、结构、性能、安装、试验和检修等方面的技术要求。

2、本技术规格书提出的是最低限度的技术要求，并未对一切技术细节做出规定，也未充分引述有关标准和规范的条文，产品应符合本技术条件书以及现行国家标准要求。

3、卖方负责安装及调试。

二、使用环境

1、可适用于凝露频繁，并有轻度污秽的场所

2、运行环境温度:-10℃～+50℃

3、海拔高度: 海拔高度： ≤500m

三、设备应遵循的标准

GB/ T14048.1                 《低压成套开关设备及控制设备 总则》

GB/ T14048.2                 《低压成套开关设备和控制设备 低压断路器》

GB/ T14048-92                《低压电气基本标准》

GB 4208                     《外壳防护等级》

GB50171-92                  《盘、柜及二次回路接线施工及验收规范》

IEC-439-1                    《低压成套开关设备和控制设备》。

GB4942.2                   《低压电器外壳防护等级》

GB7251                     《低压成套开关设备》

GB50052-92                  《供配电系统技术规范》

IEC144 《低压开关电器和控制电器外壳防护等级》

IEC947-2 《断路器》

四、低压开关柜应满足下列技术参数

1、 三相五线制

2、 电压：380/220v

3、电流：350A

4、 额定频率：50Hz

五、详细技术要求

1、低压开关柜结构要求

1.1 箱体设计：外形尺寸参考宽800×高1800×深700mm，内治设置布线应合理。低压开关柜为组合式结构，用螺栓全组合装配制造柜体，所有框架零件均为免维护型，并具有可按任意方向，随意装配，免维修的特点。框架、柜体等均采用优质覆铝锌板制作，厚度不少于 2.00mm。开关柜间隔门冷轧钢板厚度不少于 1.5mm，应满足国标和 IEC 的有关标准。柜体采用静电粉末喷塑亚光处理，采用 RAL-7035 颜色，其表面应抗冲击、耐腐蚀、五年之内不变色、不失光、不粉化。

1.2 外壳的顶部应有盖板，防止异物、水滴落下造成母线短路。盖板的设置不应影响设备正常运行时的通风和散热。

1.3 开关柜的结构应使断路器或其他电气设备操作产生的振动不会引起继

电器等二次设备误动作。

1.4 柜体应具有防尘、防潮功能，柜门周边应装有密封条,门锁使用压簧按压式。电缆出线连接部位均需加用阻燃材料制成的防护套密封，以防止连接处裸露。

1.5 母线系统为三相五线制，即 A、B、C、N、PE 母线合理地分布在柜内并与相邻贯通连接，其中主母线采用矩形铜排（具体规格按设计图纸配备），安装于柜顶部；有相序标志，相序颜色、排列符合国家标准；母线与柜子连接处要求使用母线夹固定；柜体内所有铜母排均采用绝缘热缩套管，搭接部位搪锡压花处理，以保证接触面。铜排的螺丝压结部位必须平滑牢靠，涂抹导电膏。

1.6 低压配电柜内应设置中性点工作母线和接地保护母线，工作母线和接地保护母线应贯穿低压配电柜组全长。柜内主母线和接地工作母线及接地保护母线均采用优质无氧铜排，接地保护母线的颜色应符合 GB2681“电工成套装置中的导线颜色”的规定。

1.7 母排到隔离开关的连线使用铜母排连接。地排位于柜的下部，水平贯通，规格连接处表面镀锡压花处理，地母排上在每柜内留有不少于 6 个Φ6 孔接线，并配套安装相应的螺丝、螺母，方便电缆接线及弥补母线截面。出线柜应在配电柜底部位置安装固定出线电缆用支架。刀闸与断路器之间若用软铜线连接，软铜线压接线鼻子处应用焊锡焊接处理。软铜线截面载流量应大于等于断路器额定电流。

1.8 中性点工作母线和接地保护母线应在开关柜组两端设置专用接地引线端子板，引线端子板应为双螺栓型，且设有明显的符号标志。保护接地母线接地处应有防锈措施。开关柜活动部件(如门)，应用专用的保护软导线与柜内保护接地母线连接。

1.9 所有不带电的金属部件应有效地接到开关柜的保护接地母线上。

1.10 强弱电设备之间需设有可靠的防干扰措施，通讯单元应采用独立的通讯插头、插座。

1.11 防护等级：配电箱的防护等级达到IP54的要求，可靠安全符合IEC834-1的要求。

1.12 低压固定式开关柜包括主电路、辅助电路、母线和各种附件以及全部电气接线。

1.13 主电路、母线、绝缘子、支持件应有足够的机械强度以承受任何故障短路电流产生的冲击而不损坏。

1.14 低压开关柜任何载流部件的最大温升不超过有关标准规定的限值。

1.15 相同型号和额定值的元件应能互换。

1.16 卖方提供的每段低压回路满足设计图纸的最终要求。

1.17 由钢板外壳封闭的框架应是垂直地面安装的刚性、自承式独立结构，并能承受所安装元件和短路时产生的动、热稳定。同时不会因为开关柜的安装、运输等情况而影响开关柜的性能。

1.18 低压开关柜开设通风孔，且通风孔安装百叶保护。通风孔的设计和设置使得当断路器在正常运行时或在短路情况下没有电弧或可熔金属喷出，通风孔的设计在任何情况下不得危急人身安全；通风孔的形状、尺寸及安装位置不应使整个外壳的强度下降；通风孔的设置不应降低外壳的防护等级。每面柜子安装两个排风扇。

1.19 低压开关柜内的电器元件、裸露的带电导体和端子等的电气距离和爬电距离符合有关标准，同时适合使用的环境条件。

1.20 柜内连接铜排由卖方负责提供及安装，进线开关至变压器的铜排及软连接由卖方负责提供，卖方负责安装。

1.21 所有低压配电柜均为前后双开门，柜体顶部仪表门为单开。每面柜子的总开关在柜外操作，仪表从左往右一次排列，要求开孔尺寸一致。

1.23 按钮采用带灯按钮，运行为绿色，停止为红色。

1.24 柜门上安装所有回路的铭牌标识，铭牌尺寸为 60mmX40mm，由防气候和防腐材料制作，回路名称、位号及功率同时显示在铭牌上，采用仿宋体，蓝底白字，铭牌应正确、清晰，易于识别，安装牢固。位号、名称、功率以表格内容为准。配电箱箱体外门应做好合适尺寸的配电角标识编。

1.25 柜内元件按照材料表做好回路名称标识。

1.26 绝缘防护:将电线和裸露的电部位加绝缘防护，对重要功能的端子排之间应加装绝缘隔栅。

1.27内部配置:因各配电箱所接负荷均不一致，投标方在报价前应设计相应图纸报甲方率核。内部开关配置应遵籍以下原则:各分支开关应根据所接负荷特性选择c系列或D系列开关(照明设备选用C系列空开、动力设备选用D系列开关)且开关容量面足负荷要求。

1.28体、门接地;拍内应提供专用的接地端子或接地处，接地扁子应是惊栓式。话合于局钢连接，强地处应有用品的楼地符号:靠门使用多芯款识导线与和体相连。颜色黄绿相间，截面不小子4mm"，使用M6以上的螺栓紧固，线头要求压接。接地导线预留长度要方便门的开息、金属箱门与金属箱体之间必预采用编织软铜线做电气连接。

1.29箱体固定:落地安装。

1.30配电箱电控内元件置合理。不要拥挤、方便检修，保证安全距离，电器元件容量的选择足够。

2.具体配置如下：

2.1号配电低压开关柜分支控制开关共计11台，所控制负荷如下:

- 2.1.1    电焊机    2KW×4 台

- 2.1.2    锯床      2.2KW×1台

2.1.3    切割机    0.8KW×1台

2.1.4    照明      0.1KW×1台

2.1.5    排污扇    0.75KW×2台

2.1.6    2台      备用

2.1.7    尺寸:800×1800×700，设置总隔离开关。

2.2号配电低压开关柜分支控制开关共计13台，所控制负荷如下:

- 2.2.1    试验      2.2-75KW电机×1台

2.2.2    电焊机    2KW×1台

2.2.3    电热板    2.2KW×1台

2.2.4    行车      5.5KW×1台

2.2.5    绕线机    0.75KW×1台

2.2.6    割线机    0.5KW×2台

2.2.7    照明      0.3KW×1台

2.2.8    风扇      0.75KW×3台

2.2.9    2台      备用

2.2.10   尺寸:800×1800×700，设置总隔离开关。

3.需要的技术参数

3.1.供货商需具备中国质量检验中心颁发的 3C、9000认证书，生产资质证书。

3.2.所供配电箱上必须具有 3C认证编码标识。