欢城煤矿压风机集控系统智能化升级改造设备技术规格书

2023年10月

欢城煤矿压风机集控系统智能化升级改造设备技术规格书

一、概况

欢城煤矿压风机房共有3台空压机，分别是北京复盛机械有限公司生产的螺杆式空气压缩机1台，电压380V ，功率120Kw，排气量21m³/min,2台阜新金昊空压机有限公司生产的单螺杆空气压缩机，功率为132Kw，排气量21m³/min，冷却方式为风冷，空压机供电的低压开关柜，为手动柜，需要更换成具有远程控制功能的开关柜，鉴于空压机压风系统的重要性，需要将多台空压机并网运行实现集中控制联网，充分发挥各空压机的性能，使系统在保证供气质量的前提下，实现最大限度的节能与运行时间的均等，延长空压机的使用寿命，有利于空压机的维护。同时现在空压机的操作显示的运行状态、故障报警信息不直观，不便于现场操作人员的管理操作，维护人员也不便于检修，空压机控制系统中PLC的引入极大地简化了空压机系统的操作，节省了人力并且提高了系统的安全性和稳定性。

二、标准和规范

系统的设计、生产、检验应符合（不限于）下列标准：

1.《煤矿安全规程》最新版；

2.《电气控制设备》(GB/T 3797)；

3.《工业过程测量和控制装置的电磁兼容性》（GB/T 13926）；

4.《低压配电设计规范》（GB 50054-95）；

5.《电工控制设备造型设计导则》（GB/T 10217）；

6.《电工设备结构总技术条件》（GB/T 15139）；

7.《矿山电力设计规范》（GB 50070-2009）；

8.《电气设备的抗干扰特性基本测量方法》（GB 4859）；

9.《3～110kV高压配电装置设计规范》（GB 50060）；

10.《电力装置的继电保护和自动装置的设计规范》（GB 50062）；

11.《矿用一般型电气设备》（GB 12173-2008）；

12.《远动设备和系统传输规约继电保护设备信息接口配套标准》(DL/T 667-99)；

13.《电测量及电能计量装置设计技术规程》（DL/T 5137）；

14.《继电保护和安全自动装置技术规程》（GB 14285）；

15.《110kV及以下变电所微机综合自动化设计技术规程》（G94-D01）；

16.《微机线路保护装置通用技术条件》（GB/T 15145）；

17.现行国家电工委员会及其它标准。

18.爆炸性环境用防爆电气设备通用要求》GB3836.1-2010

19.《爆炸性环境用防爆电气设备防爆型电气设备》GB3836.2-2010

20.《爆炸性环境用防爆电气设备本质安全型电路和电气设备》GB3836.4-2010

三、系统主要功能要求

### 3.1数据采集功能

（1）能与各压风机操作面板或PLC进行通讯，读取各压风机的供气压力、排气温度、运行时间、加载时间、油滤器使用时间、油分器使用时间等参数；读取各压风机排气温度高、油滤器堵塞、空滤器堵塞等故障，有故障时报警；读取各压风机的启/停、加/卸载等状态。

（2）监测各压风机的电机轴承和绕组温度，超温报警。

（3）监测各压风机风包温度、风包压力，作为压风机后备保护。

（4）在每台压风机上安装振动传感器，监测压风机轴承振动，振动过大报警。

（5）在每台压风机安装烟温复合火灾探测器，接入监控系统。

（6）监测各压风机风包温度、风包压力，作为压风机后备保护。

（7）在每台压风机启动柜上安装电参数综合采集模块，用于采集各压风机电压、电流、有功、无功、功率因数等信号。

（8）监测压风机柜分/合闸等状态，并绘制配电系统图。

（9）控制压风机启停、时间倒机和故障切换。

（10）具有自动定时排污功能。

（11）系统与智能化管控平台的智能联动功能，实现压风机房的无人值守。

（12）每台空压机电机前后轴承温度监测，超温停机

### 3.2智能控制功能

（1）控制方式分为：自动、手动、检修三种控制方式，可自由切换，控制模式分为就地和远程。

（2）参与联网的空压机，在上位机操作界面中，可以单独设置是否参与联网。上位机和触摸屏的人机界面可以实现不同地方、地点的异地控制功能。并且上位机和触摸屏具有不同的操作权限授权，使用起来更安全、快捷、方便。能够通过组态画面和触摸屏的人机界面对空压机进行远程启停控制，同时可以进行压力、温度、流量等参数的保护值设定。

（3）远程工程师站和现场操作员站都可以选择空压机的运行方式。

（4）自动模式下，系统控制启动第一台空压机，系统监测总管压力，储气罐压力，当系统监测空压机排气量不能满足用户用气网络需求，即总管压力低于下限压力，联控系统经延时后会自动启动备用压缩机参与运行，可一直到多台压缩机全部参与运行满足要求为止。系统自动控制每台空气压缩机的启停、自动轮换和故障切换等功能。

（5）自动模式下，系统具备超时（超规定运行时间）停机自动替换功能，为平衡使用空压机，使各台空压机出力时间均衡，系统设置超时停机替换功能，当一台空压机运行达到设定时间后，系统先启动一台备用空压机，待启动完成后，才能停止超时运行的空压机。

（6）自动模式下，按下停止按钮，系统按1.2.3顺序、按预设延时时间分别延时停止各台空压机运行。

（7）急停按钮功能，急停按钮是用于系统发生严重故障，必须立即停止所有压缩机运行，按下急停按钮，系统控制全部空压机立即停机。

（8）手动模式下，空压机可由操作员在操作员站控制启停，系统具有实时监测功能、报警和急停功能。

（9）检修模式下，该模式下远程控制无效，此模式一般用于设备检修时的试机和防止正在检修时远程操作造成设备误动。空压机的启停由操作员到现场就地操作，系统具有实时监测功能、报警功能。

（10）系统可采集空压机的重要运行参数，如：排气温度，排气压力，当温度、压力超限时，立即停止空压机运行并报警；自动形成数据报表并可打印输出，并自动记录空压机的报警信息及发出报警提示音。

操作员可通过画面观察正在发生的报警，提示操作员报警正在发生。显示当前所有正在进行的过程参数报警和系统硬件故障报警，并按报警的时间顺序从最新发生的报警开始排起，可以在报警记录中查询详细的报警信息，未经确认的报警处于红色状态。并以醒目的标志提示报警信息的发生。

### 3.3火灾预警与报警功能

火灾的预防和及时报警是空压机房控制系统的必备功能之一，这套系统中配备的烟雾传感器，充分地起到了火灾预警和及时报警功能，同时预留自动防灭火设备的控制接口，可以配套灭火系统使用。

### 3.4视频集中监控功能

摄像头要选用红外高清的网络摄像头，所有视频信号通过网线（光缆）传输至网络交换机，在司机室、集控中心显示并经硬盘录像机存储保存至少半个月。

视频监控系统由实时控制系统、监视系统及管理信息系统组成。实时控制系统完成实时数据采集处理、存储、反馈的功能；监视系统完成对各个监控点的全天候的监视，能在调度中心切换多路图像；管理信息系统完成各类所需信息的采集、接收、传输、加工、处理，是整个系统的控制核心。

视频监控系统包含交换机，硬盘录像机，监控摄像机 ，镜头，支架。视频监控系统组成部分包括监控前端、管理中心、监控中心及PC客户端。

1）通过视频摄像机实时观察到现场画面，获得如同工作人员亲临现场操作一样的效果。

2）集音视频数据实时采集与压缩、联动报警、网络远程控制等功能于一体的数字监控系统，画质清晰、可将现场情况录制在硬盘中，以便于在需要的情况下回查。

3）视频监控部分的主要特点：

3.1、稳定性高。系统各功能模块互不干扰，协同工作，即便在突然断电的情况下亦也不会造成原有数据丢失，重新启动后会按照原配置信息继续运行。

3.2、图像画质清晰：不论本地还是远程均可以得到清晰的画质。

3.3、运行速度快：独特的线程处理技术使得系统在具有了高稳定性的同时仍然保证了系统的流畅运行。

### 3.5保护功能

实现对空压机系统的后备保护功能

压力保护：通过设置在每台空压机上的压力传感器，监测每台空气压缩机的工作状态，根据总管的压力和调整每台机器的工作状态。

电压电流保护：通过采集每台空压机的电压及工作电流，实时和额定值以及空压机本身电流监测进行比较，实时保护空压机电机的安全运行，并可在空压机自身保护失灵情况下对空压机进行监测保护，并配有报警显示停机功能。

温度保护：通过加装在排气管路上的温度传感器，实时监测空压机的排气温度，并在触摸屏上实时显示，保护空压机，防止空压机的高温运行。

火灾预警保护：通过加装的烟雾传感器，实时监控空压设备的消防安全状态，防止空压机在高温运行状态下，产生的消防安全隐患。

振动：系统具备振动监测功能，实时监测设备的稳定运行状态，为无人值守提供更可靠的设备监测功能。

空气缓冲罐温度压力保护：系统对空气缓冲罐压力和温度进行实时监测，达到设备的报警值时提供报警功能，防止罐体的超温和超压。

### 3.6实时（历史）数据、报警数据显示及打印功能

可以访问当前和任意时间的数据实时监测数据应以各种动态图形、数字及曲线显示：压风压力、电流、电压、振动，电机轴承温度、定子温度及空压机开停、闸阀开闭等状态量。可以对选定的参数进行查询、设定、生成报表与打印。

### 3.7网络发布

对于系统的实时（历史）数据、曲线及图像进行网络发布，处在局域网的其他具有相应权限的用户可以实时了解到空压机的工作情况。但不具有操作权限。

### 3.8与综合管控平台融合功能

智能空压机监控及无人值守系统提供的集控接口

OPC接口，提供控制点表；

支持通用工业以太网通讯协议的以太网口；

依据业主要求，还可以提供千兆以太网光口和MODBUS协议的RS485接口。

### 3.9 手机终端APP

能够通过电脑、移动手机或PAD，在任何时间任何地点查询设备的基本参数、故障和维修历史、实时运行数据、运行报警信息和视频等全方位设备概况信息。

提供了基于纯Web的可视化组态功能，可以实现在纯Web的环境下开发，无需任何编程软件即可创建设备监控画面、仪表盘、分析曲线、数据报表等内容，实现数据源连接。

响应式布局组态。可以设置Web浏览的布局样式，通过响应式布局技术管理来控制在不同尺寸浏览器客户端的显示规则，可适用各种尺寸的手机、平板、PC、大屏幕，自动适应不同客户端的显示系统。

## 四、管控平台功能

### 4.1实时数据采集与存储

系统能采集存储生产过程的重要数据，以实现设备的数据管理和分析。提供毫秒级的数据采集速度。采用高效的数据压缩算法可以大大节约存储空间。

### 4.2平台集中自动化控制

在平台软件上通过管理权限，对系统发送控制命令，远程集中控制生产设备，在具备条件的情况下可完全实现无人值守。

### 4.3实时监控功能

上位机和触摸屏的人机界面可以实现不同地方、地点的异地控制功能。并且上位机和触摸屏具有不同的操作权限授权，使用起来更安全、快捷、方便。能够通过组态画面和触摸屏的人机界面对空压机进行远程启停控制，同时可以进行压力、温度、流量等参数的保护值设定.

### 4.4全局显示

压风机站的供气母管压力、空压机的运行状态、故障状态的主显示画面；储气罐压力、温度辅助显示主画面；各台空压机的详细运行参数显示画面；压缩机的模拟动态显示画面；控制系统的参数设置画面；压缩机参与组网的选择画面；联控系统的实时故障显示（含压缩机所有故障）；联控系统的历史故障显示画面（含压缩机所有历史故障）。

系统设置工艺流程图，设备模拟图，管线图等，每个画面都包括图形符号、字母和数字字符，采用可变化的颜色、图形或闪烁表示过程变量的不同状态，所有过程变量的数值和状态每秒动态刷新。

系统能与各空气压缩机进行通讯，采集各空气压缩机的运行时间、排气压力、排气温度、电压、电流、风包温度、风包压力、空压机排气量、电动机的绕组温度、电机振动值等参数。

系统能显示各空气压缩机的运行、停止、加/卸载等状态。

从全局的角度展示设备的总体运行状况。便于总调度人员使用。

### 4.5远程控制功能

系统具有远程控制功能、通过接口和通讯协议的设备，获得授权的人员可通过集中控制平台对设备实现远程开停操作。并根据预先设置的控制逻辑关系实现跨系统的自动远程控制。

依据设备工艺流程，控制被集成的主要设备的运转。为保障所控制系统的正常运转，在非正常工作模式下启动相应的预设模式控制各相关系统工作。

集控员通过系统的人机界面选择设备的控制方式，系统主要控制方式有：

单点控制：限制点设置，修改模拟量阈值设定的命令。

模式控制：通过一组顺序或并发执行的控制命令。

程序控制：通过一组带条件判断的顺序来执行的控制指令。

时间表控制：根据配置的时刻表启动控制指令。

系统联动控制：由某种状态或事件触发，涉及多个设备协同动作一组控制指令。

控制功能包括但不限于实现以下功能：

针对采集的被集成的主要设备的生产工况参数进行综合分析，自动完成过程控制，也可由集控员远程操作控制。

系统的控制操作应遵循预检、启动的原则。

系统具有集中联锁/就地解锁两种控制方式，两种控制方式可实现无扰动转换。

### 4.6统一报表功能

系统支持报表系统（实时数据展示、历史报表、报警报表等），可根据需求自定义报表，并打印。

根据设定时间自动生成报表。可以按日、月、年等生成报表。

### 4.7事件记录、查询报警模块

事件记录

系统对所有涉及系统配置操作，对子系统实时控制的操作及一些重要的操作，系统都自动进行完整地记录，包括：操作时间、操作者、事件描述等。为系统的事故追查及重演提供重要的信息。

### 4.8历史趋势显示

趋势显示可以调用历史数据曲线，可在趋势图上切点观察任一时点的值。

### 4.9报警显示

系统可按时间或者时间段统计查询报警个数，并按类别、等级等条件查询。

对于需要报警的变量给出报警提示，以颜色提示框等方式直观地表现，并有专门的报警窗口可以查看历史报警；

### 4.10具备在线组态设计功能

系统具备画面设计、动画连接、脚本编写等功能，还应具备对变量的报警、趋势曲线组态等重要功能。

### 4.11实时报警模块（含预警、报警、短信功能）

系统为用户提供监测系统的实时报警信息包括超限报警、开关报警、系统在接设备的故障记录，并可设定组合报警。报警内容需通过语音方式播报，并配置声光装置。

### 4.12子系统及数据分级管理功能

对于不同权限的人，进入的拥有的功能界面和子系统菜单不一样，也就是根据不同的权限，按职能部门和岗位职责来划分。

### 4.13扩展接口功能

系统采用统一标准的数据接口采集各监测系统的数据，保证采集数据的准确性。接口数据具有实时性，可满足实时数据的要求。当监测数据有增、减等变动时，自动反映到系统中。同时，可将各监测系统的数据进行专业级处理后，作为上一级信息网的信息源。选用计算机和系统软件留有备用容量和接口，可以很方便地进行扩展，以满足将来全矿井的需要。

平台软件要和各种监控硬件设备进行通信，获取其他业务管理系统的数据，能适应现场的多种设备选择，支持RS485、RJ45等总线。支持市场上主流设备的数据交换协议，例如： TCP/IP协议、Modbus协议、OPC2.0协议、ODBC等等。使系统能在应用级别上可以使用更广泛的功能接口，方便子系统接入。

### 4.15系统具备软件的定制及扩展功能

可以使用、修改、扩充、定制构件，以满足其个性化应用需求。平台软件使用系统框架构件作为基础，内部的每一个子系统都作为一个构件，可以单独维护，避免了牵一发而动全身的情况；使整个平台软件便于升级和扩展。

### 4.16系统安全性

系统健壮、抗干扰能力强、容错性好，具有优良的安全验证体系，支持系统的安全性恢复，支持数据备份，保证系统安全可靠。客户端的访问必须通过口令，没有授权的用户无法登录客户端。通过加设网络防火墙，安装网络版防病毒软件，具有网络冗余、备份数据机制，最大可能地实现网络及数据的安全性。

操作系统采用防火墙功能，实现第一层保护，允许开发制定的端口与外部通信，第二层保护是硬件防火墙，这样可以减少外部病毒程序的试探性攻击和扫描。

## 五、系统配套设备

- 矿用一般兼本安型可编程控制显示台

设备具有MA证书和防爆证书

设显示仪表、操作按钮、显示屏、操作鼠标，内置两套西门子S71500冗余系列PLC。模拟量不少于20路，温度不少于30路，开关量输入不少于64路，开关量输出不少于32路。

1、操作简单、直观、运行可靠、维护方便。

2、控制装置的核心部分是采用德国SIEMENS公司生产的两套S71500冗余系列可编程序控制器。两个冗余CPU选用1518HF-4。

CPU:配置不低于 1518HF-4

配置模拟量输入模块(数量4块)

型号:6ES7531-7KFO0-0ABO

模拟量输入模块(温度采集)型号（数量5块）:

6ES7531-7PFO0-0AB0

数字量输入模块型号（数量3块）:

6ES7521-1BL10-0AA0

数字量输出模块型号（数量2块）:

6ES7522-1BL10-0AA0

交换机:选用国西门子品牌产品，双电源输入断路器、继电器等其它重要元器件:选用施耐德品牌

3、供电电压：交流220V，宽电压供电交流80-240V供电。

4、触摸屏选用西门子精智面板TP2200液晶触摸面板，上面可运行三维组态界面（该界面作为电脑的备用界面，当电脑系统有故障后，系统还可正常运行）。

5、集成千兆以太网光口，百兆口不少于8路。

6、模拟量输入均进行隔离。开关量输出使用一线品牌继电器（魏德米勒、ABB、施耐德）

7、设备具备至少2路RS485接口并加隔离模块。

### 2）矿用本安型压力变送器

设备具有MA证书和防爆证书

压力变送器（输出电流4～20mA，量程为0～1.6MPa）是一款高精度、高稳定性、多参数、智能型压力变送器，带HART协议，用户能够用HART通讯对运行过程中的压力变送器进行管理、调整等，也可用按键进行组态，操作方便。

在供气母管安装压力变送器作为恒压控制压风机的重要依据；在压风机风包上安装压力变送器，可以和压风机机组排气压力作比较；在压风机排气管路上安装压力变送器，监测压风机排气温度，与压风机系统内部压力做比较，作为考核压风机性能的重要指标。

参数规格：

工作温度：

量程：0--1.6MPa

供电电源：9V～28V DC

输出信号：DC 4mA～20mA

传输方式：三线制 两线制

负载电阻：＞5kΩ    ≤（U-11）/0.02Ω

过程连接：M20×1.5 外螺纹

防护等级：IP65

### 3）矿用本安型三轴振动温度传感器

设备具有MA证书和防爆证书

- 矿用本安型三轴振动温度传感器（以下简称传感器）适用于煤矿井下与本质安全系统回路串联或并联配套使用，也可适用于地面非爆炸性环境，设备测振动和温度。

- 防爆型式：矿用本质安全型，防爆标志为“ExibIMb”。

- 传感器应能在下列环境中正常工作：

- 环境温度： 0℃～+40℃；

- 平均相对湿度：不大于95%（＋25℃）；

- 大气压力：80kPa～106kPa；

- 无显著振动和冲击的场合；

- 煤矿井下有甲烷和煤尘爆炸性混合物，但无破坏绝缘的腐蚀性气体的场合；

- 供电电源： 额定工作电压：DC12V；工作电流：≤100 mA。

- 主要技术指标

- 振动测量：

- 测量方向：X/Y/Z三轴向；

- 振动测量范围：（0～20）mm/s；

- 振动频率范围：（20～640）Hz；

- 基本误差：≤±10%(F.S)（频率80Hz）。

- 频率响应：振动幅值固定在10mm/s时，（20～640）Hz时相对误差不大于±10%。

- 温度信号：

- 测量范围：（0～160）℃；

- 基本误差：±2%（F.S）；

- 响应时间：不大于20s；

- 稳定性：零点漂移24h内一般应不大于0.1℃；上限值漂移24h内应不大于基本误差。

- RS485信号接口

- 接口数量：1路；

- 传输方式：半双工RS485，双极性；

- 传输速率：9600bps；

- 信号工作电压峰峰值：3V～12V；

- 最大传输距离：2km（使用MHYVR电缆，芯线截面积不小于1.5mm2）。

- 功能：传感器能够采集到的振动信号和温度值转换成485信号进行传输。

### 矿用本安型温度传感器

- 设备具有MA证书和防爆证书

在下列条件下应能正常工作：

环境温度：0℃～120℃，此时按GB3836.1-2010中5.1.1条在防爆合格证编号后附加标志“X”， 或在铭牌中标注温度范围；

平均相对湿度：不大于95%RH（25℃）；

大气压力：80kPa～106kPa；

煤矿井下有瓦斯、煤尘爆炸危险的环境；

无强烈震动和冲击的地方；

无破坏金属和绝缘材料的腐蚀性气体的地方；

传感器能承受的最恶劣的贮运条件：

高温：+60 ℃；

低温：-40 ℃；

平均相对湿度：+95%RH（25 ℃）；

振动：加速度50 m/s2；

冲击：峰值加速度500 m/s2。

电气性能：

测量范围：（-50～200）℃；

输出信号：

一路电阻型模拟量信号输出。

稳定性：

零点漂移24h内一般应不大于0.1℃；上限值漂移24h内应不大于基本误差。

### 5）矿用电动球阀

矿用电动球阀是一种由球体旋转而开闭水路的新型控制阀门，由于其适应电压范围宽（可订制交流供电）、供水压力范围广、不受泥沙、污水影响、供水通径大（15—50mm）、工作过程中通电时间短、工作稳定可靠、是一种通用电磁阀的理想替代产品

电动球阀主要技术参数

工作电压：12—24V DC

工作电流：≤100Ma

球阀开启通径：1~6＂（可调）

球阀开/闭时间：6s～12s（可调）

水温适应范围：0℃~60℃

阀门电动装置体积小、重量轻，可直接与DCS系统衔接，实现自动化控制。

### 6）矿用温湿度传感器

设备具有MA证书和防爆证书

6.1、防爆型式: 矿用本质安全型防爆标志: ExibI2.4、工作电压: 9VDC~25VDC;

6.2、工作电流:45mA(21VDC);2.5、输出信号(单选)RS485信号(默认): 频率信号: 电流信号:

6.3、测量范围

6.3.1温度: 0~100“Ca

6.3.2湿度: 0~100 RH%6)

6.4、基本误差

6.4.1a) 温度: ≤士0.5C:

6.4.2湿度: ≤ 士3.0% (F.S)6)

传输距离: 与关联设备的传输距离不小于2km

### 7）、矿用烟雾传感器

设备具有MA证书和防爆证书

7、1、工作电压: 9VDC-25VDC;工作电流:<60mA(21VDC

7.2、输出信号:b、触点信号;

7.3、传输距离 : 与关联设备的传输距离不小于2km ;

### 8）、门禁装置

人脸识别门禁一体机是一款高性能、高可靠性的人脸识别类产品，依托深度学习算法，识别速度快、准确率更高，支持人脸识别（1： N）、卡片识别等多种验证方式，4.3寸横屏设计，壁挂式安装，主要应用于平安社区、企事业单位、政府大楼、金融网点、监狱等室内外场所。

产品特性

屏幕参数：4.3英寸LCD触摸显示屏，屏幕比例16:9，屏幕分辨率800*480；

摄像头参数：采用宽动态200万双目摄像头；

认证方式：支持人脸、刷卡（Mifare卡/IC卡、手机NFC卡、CPU卡序列号/内容、身份证卡序列号）、密码、二维码（通过摄像头识别）、指纹（F型号）认证方式；

人脸识别：采用深度学习算法，支持照片、视频防假；1:N人脸识别速度≤0.2s，人脸验证准确率≥99%；

存储容量：本地支持6000人脸库、10000张卡、5000指纹（F型号），15万条事件记录；

可视对讲：支持和云眸、4200客户端、室内机、管理机进行可视对讲；支持配置一键呼叫室内机或管理机；支持副门口机或围墙机模式；

视频预览：支持管理中心远程视频预览，支持接入NVR设备，实现视频监控录像，编码格式H.264；

口罩检测：支持口罩检测模式，可配置提醒戴口罩模式、强制戴口罩模式，关联门禁控制；

提醒戴口罩模式：未带口罩可做身份验证，身份验证通过后提醒佩戴口罩；

强制戴口罩模式：未带口罩无法做身份验证，提醒佩戴口罩；

安全帽检测：支持工地安全帽检测功能，可配置提醒安全帽模式、强制戴安全帽模式，关联门禁控制；

提醒戴安全帽模式：未带安全帽可做身份验证，身份验证通过后提醒佩戴安全帽；

强制戴安全帽模式：未带安全帽无法做身份验证，提醒佩戴安全帽；

识别界面可配：识别主界面的“呼叫”、“二维码”、“密码”的按键图标可分别配置是否显示；

认证结果显示可配：支持认证成功界面的“照片”、“姓名”、“工号”信息可配置是否显示；

认证结果语音自定义：集成文字转语音（TTS）和语音合成技术，认证成功和认证失败的语音可以分别配置4个时间段进行自定义播报，同时认证成功的语音可叠加播报姓名；

外接安全模块：支持通过RS485接入门控安全模块，防止主机被恶意破坏的情况下，门锁不被打开；

外接读卡器：支持通过RS485或韦根（W26/W34）接口外接1个读卡器，同时可实现单门反潜回功能；

读卡器模式：支持通过RS485或韦根（W26/W34）接入门禁控制器，作为读卡器模式使用；

门禁计划模板：支持255组计划模板管理，128个周计划，1024个假日计划；支持常开、常闭时段管理；

组合认证：刷卡、人脸、密码、刷卡+密码、刷卡+人脸、人脸+密码等组合认证方式

多重认证：支持多个人员认证（人脸、刷卡等）通过后才开门；

黑名单核验：支持中心下发黑名单人员信息，实现本地黑名单核验；

报警功能：设备支持防拆报警、门被外力开起报警、胁迫卡和胁迫密码报警、黑名单报警等；

事件上传：在线状态下将设备认证结果信息及联动抓拍照片实时上传给平台，支持断网续传功能，设备离线状态下产生事件在与平台连接后会重新上传；

单机使用：设备可进行本地管理，支持本地注册人脸、查询、设置、管理设备参数等；

WEB管理：支持Web端管理，可进行人员管理、参数配置、事件查询、系统维护等操作。

电磁锁强度不少于180kg。

### 9）视频监控装置

1)该装置主要保含显示器、硬盘录相机、网络交换机、鼠标等组成。

2)显示器要求27寸的

3)应具有16路摄像头接入。

3）网络输出带宽:160Mbps

4）视频输出: 1路HDMI,VGA

5）视频解码格式: H.265,Smart265,H.264.Smart264

6）解码能力: 8*1080P

7）同步回放: 8/ 16/ 16

8）音频参数: 音频输出 1路，RCA接口

9）硬盘管理: 盘位

单盘容量: 2个SATA接口

10）单盘容量最大支持:8TB

11）录像管理：录像/抓图模式 ：手动录像、定时录像、事件录像、移动侦测录像、报警录像、动测或报警录像，动测且报警录。回放模式： 即时回放、常规回放、事件回放、标签回放、智能回放、外部文件回放、日志回放

11）备份模式 ：常规备份、事件备份、录像剪辑备份

12)网络管理： 网络协议 IPv6。UPnP（即插即用）、NTP（网络校时）、SADP（设备网络搜索）、PPPOE（拨号上网）DHCP(自动获取P地址)

13)外部接口： 网络接口 1个，RJ4S 10M/100M/1000M自适应以太网口

14)USB接口 1个USB2.0后置，1个US83.0后置

15)电源规格 DC 12V 40W

16)工作温度 -10℃~+55℃

17)工作湿度 10%--90%

10)手机APP装置

1）该装置应能够通过电脑、移动手机或PAD，在任何时间任何地点查询设备的基本参数、故障、实时运行数据、运行报警信息等全方位设备概况信息。

2）该装置应能提供基于纯Web的可视化组态功能，可以实现在纯Web的环境下开发，无需任何编程软件即可创建设备监控画面、仪表盘、分析曲线、数据报表等内容，实现数据源连接。

3）该装置应能响应式布局组态。可以设置Web浏览的布局样式，通过响应式布局技术管理来控制在不同尺寸浏览器客户端的显示规则，可适用各种尺寸的手机、平板、PC、大屏幕，自动适应不同客户端的显示系统。

4）该装置应提供每年500G流量  连续提供10年
五、设备清单

| 序号 | 名称 | 技术规格 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 工控主机 | i7-8700/16G/128G SSD/1T/DVD | 台 | 2 | 研华 |
| 2 | 显示器 | 27寸 | 台 | 2 |  |
| 3 | UPS | 山特 3KVA | 套 | 1 | 1小时 |
| 4 | 音箱 | RV101 | 台 | 1 |  |
| 5 | 空压机控制软件 | 三维界面、实现空压机的监测和集中控制 | 套 | 2 |  |
| 6 | 组态软件 | 不少于512点 | 台 | 2 |  |
| 7 | 手机APP装置 | 详见技术规格 | 套 | 1 |  |
| 8 | 交换机 | 24电口 | 台 | 1 |  |
| 9 | 矿用一般兼本安型可编程控制显示台 | TK1/220 | 台 | 1 | 含西门子1500冗余PLC冗余、CPU选用1518HF-4、西门子精智面板TP2200 |
| 10 | 双电源低压开关柜 | 具有双电源进线电压380V 电流630A | 台 | 1 |  |
| 11 | 视频装置 | 详见技术规格 | 台 | 1 |  |
| 12 | 门禁装置 | 详见技术规格 | 台 | 1 |  |
| 13 | 矿用本安型压力传感器 | GPD10 | 台 | 4 |  |
| 14 | 矿用本安型温度传感器 | GWP120 | 台 | 9 |  |
| 15 | 插入式温度传感器 | 测量范围(0-120℃) 4-20ma 输出 | 台 | 4 |  |
| 16 | 流量传感器 | 0-100NM/S、485输出 | 台 | 1 |  |
| 17 | 矿用烟雾传感器 | GQQ5 | 台 | 3 |  |
| 18 | 矿用温湿度传感器 | GWSD100/100 | 台 | 2 |  |
| 19 | 矿用电动球阀 | DN20 | 台 | 3 |  |
| 20 | 矿用一体化电动闸阀 | DN125 1.0MPa | 台 | 3 | 推荐华诺或贝斯特 |
| 21 | 矿用本安型三轴振动温度传感器 | GZW20/120 | 台 | 6 |  |
| 22 | 电流电压传感器 | 测量：0-450V /0-500A |  | 3 |  |
| 23 | 防雷模块 | 40KVA | 套 | 1 |  |
| 24 | 隔离模块 | 48隔离 | 套 | 3 |  |
| 25 | 信号线缆 | RVVP 4*0.75 | 米 | 800 |  |
| 26 | 信号线缆 | RVVP 10*0.5 | 米 | 800 |  |
| 27 | 光纤 | 4芯 | 米 | 600 |  |
| 28 | 安装附件 | 定制 | 套 | 1 |  |

以上配置为设计最低配置，投标方不得低于或少于该配置。

六、图纸和技术资料

中标方应提供的技术资料（不限于），纸质文件1套，电子版1套：

1.设备外形尺寸图、安装尺寸图。

2.完整的设备技术特征及说明书。

3.设备运输、安装、维护说明书。

4.接线原理图。

5.产品合格证、防爆证（如有）、MA证（如有），试验检测报告，空压机监控系统:《计算机软件著作权登记证书》。

6.设备随机的工具和易损件的名称、规格和数量。

七、其它要求

1.中标方免费提供技术指导、现场安装和调试，日常使用如遇到问题，保证12小时内到现场处理。

2.质保期为设备到货验收合格后一年。中标方必须承诺免费提供设备正式投运后12个月内的故障设备及元器件的维修、更换等服务。