山东微山湖江来好食品有限公司

蒸汽发生器与软水设备移机改造项目

招标技术要求

为满足生产安全的需要，山东微山湖江来好食品有限公司拟对2台蒸汽发生器及1套软化水处理设备进行移机安装，并且对部分设备、设施进行改造。

一、设计依据：

（1）《山东微山湖江来好食品有限公司年产300吨预制菜建设项目环境影响报告表》及审批意见（济环报告表(微山)〔2024〕4号）

（2）《中华人民共和国环境保护法》（2015-01-01）

（3）《中华人民共和国大气污染防治法》（2016-01-01）

（4）环境空气质量标准（GB3095-2012）

（5）中华人民共和国主席令第72号《中华人民共和国清洁生产促进法》

（6）《国家环境保护“十三五”计划》

（7）《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）

（8）《恶臭污染物排放标准》（GB14554-1993）

（9）《建设项目环境保护设计规范》（GB50483-2009）

（10）《采暖通风和空气调节设计规范》（GB50019-2003）

（11）《建筑设计防火规范》（GB50016-2014）

（12）《供配电系统设计规范》（GB50052-2009）

（13）《工业企业挥发性有机物控制排放标准》DB13/2322-2019

（14）《山东省区域性大气污染物综合排放标准》（DB37/2376-2019）

二、设计原则

（1）该项目将按照技术合理性、经济性、达标安全性的原则设计和建设。

（2）严格执行国家环境保护政策及相关法规、规范及标准，使治理区域内污染物浓度远低于国家标准。

（3）技术合理性：项目的设计方案，在充分考虑现有各种现行标准、规范的同时，也应充分兼顾操作管理、维护巡检的安全和便利，处理工艺应具备充分的技术合理性；

（4）经济性：在项目设计时，应充分考虑到项目的实用性、可操作性、易维护性等方面的因素，本着合理、科学、实用和为业主节约造价、运行成本的原则；

（5）达标安全性：熔炼烟尘应确保达到整体设计目标中的排放标准；

（6）结合工程条件和排放标准，谨慎合理选择工程设计方案，并尽量采用先进技术、新材料、新布局，以减少运行费用，确保处理系统长期运行安全可靠；选择先进的技术，避免二次污染；

三、项目建设内容：

1.将现有2台蒸汽发生器及1套软化水设备从原址拆除，迁移至厂房东侧空闲房间，并完成吊装与安装工作。

2.新敷设进水管路、设备供电、蒸汽管路（管道路径走吊顶下面）并进行保温处理。

3.对蒸汽发生器购置并更换2台0.5t/h天然气低氮燃气燃烧装置，低氮燃烧装置（氮氧化物小于30毫克/立方米）。

4.对原来的排气筒按照环评报告标准要求整改，将2台蒸汽发生器现有的2根排气筒合并成一根，15米高，内径0.4米。按规范留有废气取样孔、搭建取样平台（满足环评要求）。

5.空闲房间需要拆除现有门窗，安装双扇、向外开铁门（双漆防腐处理）。

# 四、主要设备技术规格性能参数

| 产品名称 | 蒸汽锅炉（蒸发器） | 产品型号 | LWS0.5-0.8-YQ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 设备代码 | 110022017202400513 | 产品编号 | LWS5OO2468 |  |
| 主要参数 | 额定蒸发量（热功率） | 0.5t/（MW） | 额定工作压力 | 0.8MPa |
|  | 额定工作温度 | 175℃ | 设计热效率 | 96％ |
|  | 给水温度 | 20℃ | 额定出水（油）/回水（油）温度 | /℃ |
|  | 锅炉本体水（油）容积 | 48L | 整装锅炉本体液压试验介质/压力 | /MPa |
|  | 再热器进（出）温度 | /℃ | 再热器进（出）口压力 | /MPa |
|  | 再热器蒸汽流量 | T/h | 有机热载体锅炉气密试验介质/压力 | /MPa |
|  | 燃烧方式 | 室燃 | 燃料（或者热源）种类 | 油、气 |
| 安全阀数据 |  |  |  |  |
| 型号 | 规格 | 数量 | 标准 |  |
| A48Y-1.6 | DN25 | 1 | 国标 |  |

# 五、材料设备清单：

| 序号 | 材料、设备名称 | 规格型号 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 无缝钢管 | DN40 | 200米 | 双道出气管 |
| 2 | 法兰 | DN40 | 数量与无缝钢管匹配 | 20 |
| 3 | 弯头 | DN40 | 若干 | 40 |
| 3 | 保温材料 | 岩棉 锂皮 | 200米 | 岩棉，铝皮 |
| 4 | 低氮燃气燃烧机 | 0.5T/h | 2台 | 表面燃烧器或低氮燃烧机 |
| 5 | 自来水管道 | PPRDN32 | 2台 |  |
| 6 | 低压电缆 | 1.5平方 | 25米 |  |
| 7 | 双扇铁门 | 2.6*3.1米 | 2合 | 含窗户二扇 |
| 8 | 单扇木门 | 0.9*2.2米 | 1合 |  |
| 9 | 拆墙·砌墙·坡道·栏杆等 |  | 1套 |  |
| 10 | 防火石膏板吊顶 |  |  |  |
| 11 | 安装调试工费 |  |  |  |
| 12 | 其他材料 |  | 一宗 | 烟囱·吊车等 |

# 六、工期要求

自合同签订且预付款到账之日起，10个工作日内完成所有拆除、迁移、安装及调试工作。

# 七、付款

合同签订后支付合同总额的30%，用于采购燃烧机等主要材料；开具合同总额100%、开具增值税专用发票，安装调试验收合格后支付60%；剩余10%作为质保金，一年质保期满后付清。

# 八、项目联系人及联系方式：

酒业公司副总经理：陈强13854788104

酒业公司供应科科长：肖峰13905479844

微山湖江来好公司副经理：张永亮 13562786651