微山湖矿业集团崔庄煤矿

电机维修

技

术

规

格

书

微山湖矿业集团崔庄煤矿

2026年1月

一、总则

维修维护保养后的电机应能够满足技术要求中的规定，包括功能、结构、性能参数等方面的技术要求，并保证符合有关国家、行业技术规范和标准以及矿方提供的技术资料的要求。

技术附件所使用的标准如与维修方所执行的标准发生矛盾时，按较高标准执行，具体项目由双方共同商定。

外修电机情况

| 序号 | 设备 名称 | 型号 | 电压 (kV) | 功率 (kW) | 用途 | 主要外修原因 | 厂家 | 数量（台） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电机 | YBSD-65/132 | 660/1140 | 65/132 | 刮板输送机 | 线包坏 | 西北骏马 | 1 |
| 2 | 电机 | YBUD-160/100-4/8 | 660/1140 | 160/100 | 掘进机 | 轴孔座开焊，内孔磨损变形严重，轴承损坏 | 抚顺电机 | 1 |

二、维修技术要求

1.电动机的解体

电动机的解体，应根据电动机的具体结构正确实施并保证安全，电机线圈不得有碰伤或划伤现象。

2.定子的检修、保养

2.1检查定子绕组三相直流电阻，对地及相间绝缘电阻。

2.2检查定子线圈端部及大、小引线端绑扎，若有松动，应予重新加固绝缘绑扎固定。

2.3检查定子槽楔是否有断裂，凸起、松动、缺损等情况，并做相应的处理。

2.4检查定子引出电缆绝缘，如有绝缘老化、开裂、破损等情况，应予更换不合格的定子引出线。

2.5定子绕组清洗、烘焙、绝缘处理。

2.6对定子铁芯表面和线圈端部喷8037#抗弧绝缘覆盖漆。

2.7对定子接线绝缘座进行检查，有问题的进行更换。

3.转子的检修、保养

3.1更换两端轴承（SKF）。

3.2转子铁心校调，检查轴径与铁心的同轴度，检测两端轴承挡轴径配合尺寸。

3.3转子动平衡校验，动平衡试验精度为国标G2.5级。

3.4转子导磁部分与表面喷8037#抗弧绝缘覆盖漆。

4.轴承的检修及质量标准

4.1  轴承间隙合适，转动灵活，无明显晃动或过热现象。 新轴承的型号与原轴承相同，本次更换轴承选用SKF品牌，精度及结构等应符合要求。

4.2  新装轴承必须用油、烘箱或轴承加热器均匀加热，温度不宜超过100℃，新装轴承必须加衬垫，不得用榔头直接敲打，并应检查安装到位，拉轴承时应使用合适的专用工具，一般大轴承应使用加热拉下，以免拉毛轴颈。更换轴承不得损害轴及部件。

4.3  润滑油脂3#锂基脂应清洁无杂质、结块、水分、变质，型号正确，不得同时使用不同型号的润滑脂。

4.4 大修后的转子平衡度符合相关要求，轴无偏心、椭圆、毛刺、裂纹及严重损伤痕迹。对有损伤的轴应采用补焊后研磨及镶套等方法进行处理，加工时应特别注意转子与铁芯的同心度及尺寸配合精度，电动机轴烧焊后，应进行热处理，以防应力集中而发生断轴事故。发现轴有问题时，必须及时处理。

5.掘进机截割电机轴孔座开焊需重新加焊，轴内孔磨损变形严重焊补镗孔，更换两个铜质衬套达到出厂要求。

6.检查两台电机冷却水道，堵塞需要处理，配齐接头座。

7.电动机的组装、试运及验收

7.1   电动机的组装与解体顺序相反。

7.2    组装前应检查定子腔内无杂物及遗留工具，检查止口及各配合面光洁无毛刺，配合尺寸符合要求。

7.3   装转子时要用透光法检查，不得碰伤线圈，吊装工具可靠，使用正确。

7.4   电动机接线腔及结合面进行防爆处理，达到煤矿防爆设备入井标准。

8.电动机的试验

8.1  试运转前，应测量定子线圈各相直流电阻，相互差别不应超过最小值的2%。

8.2  测量电动机绝缘电阻应不低于规定要求。

9.电动机的试运及验收

9.1  1000V兆欧表测量，绝缘电阻值常温下≥2MΩ。

9.2  空载电流总体原则不超过原正常运行值。

9.3 进行空载试运行30分钟，并测量三相空载电流，不平衡值不应超过平均值的10%。

9.4 空载电流不超过额定电流的1/3。

9.5 电机轴承温度控制在75℃以内。

10.质量标准及依据：

10.1 GB 755-2008  旋转电机定额和性能：

10.2 GB/T 1032-2012三相异步电动机试验方法；

10.3 GB 10068-2008 轴中心高为56mm及以上电机的机械振动振动的测量、评定及限值

10.4 GB 10069.3-2008 旋转电机噪声测定方法及限值 第3部分：噪声限值

10.5 GB/T 4942.1-2006 旋转电机整体结构的防护等级（IP代码）分级

10.6 GB3836-2010 系列爆炸性环境设备要求

10.7 DLT 596-2005 电力设备预防性能试验规程电机部分

10.8 GB/T21205-2007旋转电机整修规范

10.9 GB 50257-2014《电气装置安装工程 爆炸和火灾危险环境电气装置设施工及验收规范》

10.10 GB 50150-2006 《电气装置安装 电气设备交接试验标准》

10.11 GB 50170-2006 《电气安装工程 旋转电机施工及验收规范》

10.12 JB/T7565.1-2011 《隔爆型三相异步电动机技术条件》

10.13 MT/T477-2011《YBU系列掘进机用隔爆型三相异步电动机》

10.14 MT/T1097-2008 《煤矿机电设备检修技术规范》

11. 维修维护保养过程中发现电机有其他需要处理的问题，要通知矿方，双方商讨处理，电机维修维护保养完毕后整机不得留有问题；各种测试要留有记录，有试验人员和技术负责人签字，有红章。承修方对电机整机进行质保，整体出具合格报告。

12.维修电机部位的质保期应为：设备运行6个月或货到矿库存12个月，以先到为准，在质保期内对于非矿方原因造成的故障，承修方负责免费提供维修服务。

13.维修费用包含拆解、维修保养、部件更换、组装、检测试验、拉走和运回矿方运输等所有与该协议相关的项目产生的费用。更换轴承时必须保留有视频，能看到所更换轴承的品牌、型号。

14.随机资料：提供相关检测报告、维修试验报告，由技术负责人签字，并加盖红章。

15.交货时间：合同签订后20日内。

16.交货地点：微山湖矿业集团崔庄煤矿。