微山湖矿业集团崔庄煤矿

副井电缆安装工程

技

术

要

求

2021年7月

副井电缆安装工程技术要求

一、工程内容：

此安装工程为更换崔庄煤矿四根6kV高压下井电缆，电缆起点为地面35kV变电所6kV两路下井高压柜，终点是井下中央变电所6kV两路进线柜。旧电缆长度约550米/根，共约2200米；新电缆长度为600米/根，共约2400米。电缆的敷设已经通用技术集团工程设计有限公司进行设计，具体安装必须按设计进行，局部需调整的必须经设计公司书面认可。所有敷设电缆所需的工具、材料、设备（含电缆头及制作、电缆桥架、井筒抱箍等）均由中标方购买、安装。

二、具体工作内容：

1.施工环境：崔庄煤矿副立井井筒，上井口标高+37.52米，下井口标高-250米，中央泵房与井筒连接处标高-242米。

2.地面35kV变电所在地面工业广场的东北角，与副井井口直线距离约60米。

3.首先需拆除现使用的四根型号为3×70mm2粗钢丝铠装高压下井电缆（包括去除原抱箍）。

需拆除电缆敷设情况如下：从35kV变电所负一层电缆室、电缆沟地埋到副井口房入井，井壁上采用钢板做的抱箍固定，在井筒内进入中央泵房应急通道，由应急通道至中央变电所有一段地埋，然后再进入中央变电所电缆沟，接入进线高压柜。

旧电缆原则上不准截断回收，回收的电缆必须缠好（排列整齐），由矿方提供电缆滚子。

4.新安装的四根高压电缆型号为MYJV42  3×150 mm2  8.7/10kV，电缆敷设路径需施工方到矿现场勘察，与矿方一起协商方案，经矿方研究确定后，制定详细的施工方案和安全技术措施。

5. 新电缆敷设初步确定：

（1）地面部分需新安装电缆桥架敷设，包括支撑电缆桥架支腿的施工（桥架、支腿及基础要有设计，并有设计单位技术部门公章及负责人签字）。

（2）井筒内的固定方式为在井壁上躲开原抱箍（距离通信和信号电缆不得小于0.3m），重新施工电缆支撑件，对新电缆用电缆卡子进行固定。必须使用阻燃的材料，并要求间隔为5米左右一道（与井筒内梯子间平台水平或提高，但上下两处支撑不得超过5米，可以加密）。安装的支撑件包含的钢铁材质件，必须进行防腐处理，黑色面漆。

6.新电缆接头的制作由施工方负责，敷设的电缆从地面高压柜到井下高压柜中间不准有接头。

7.其他需增加的工作，在施工方到矿方现场勘察时，必须现场提出。勘察后双方必须形成文字纪要，双方要签字确认，作为招投标的一部分。

三、其他要求：

1.工程要有安全技术施工措施，并经施工方技术负责人签批，矿方认可后，方可生效（一式两份，施工方一份，矿方一份）。

2.安装工程的全过程及结果均不得违反国家有关法律、法规，不得违反《煤矿安全规程》，必须符合GB/T50377-2019《矿山机电设备工程安装及验收标准》及AQ相关标准。

3.每天的工作必须有施工方验收的记录，记录中有工作负责人签字及每天的详细工作内容，并可附图说明；一式两份，每天交矿方指定人员一份。

4.所有安装所需的材料，除高压电缆外，其他一切需用材料及其运输、装卸、安装（包括电缆桥架的基础）费用、保管工作由施工单位负责，矿方只提供存放场地。需防腐及加工处理的，由施工方负责；若需运到矿以外的地方进行处理的，运输费用也由施工方负责。安装所需的一切配件及散件，一律由施工方负责，矿方不提供任何工具、安全用具及其他施工所需的器具。

5.新电缆在安装前由双方进行绝缘检测，书面记录并签字，施工方要保证做好电缆接头送电前的电缆绝缘检测数值不得小于原检测数值的85％。每根电缆每隔50米固定牢固、内容不易脱落的电缆标志牌，标明电缆的编号、起始点、长度、型号、电压等级、用途等内容；需要加装保护管及电缆留有余量的地方，要按标准要求安装。因施工方的责任造成的电缆外护套损伤，必须按规范修复外护套，达到要求。

6.电缆支架的安装应符合GB50946-2013《煤矿设备安装工程质量验收规范》中“7 立井井筒装备安装工程”及其他规范、标准要求。

7.井筒内施工时，每天施工时间16个小时,副井提升机由施工方安排持有效提升机操作证件人员操作；因矿方特殊需要施工方当班停工或施工中停工的，施工方必须无条件服从，且在施工中完全停工撤离人员的时间不得超过40分钟。

8.原则上不得动火作业，确需动火作业时，必须制定专项安全技术措施，经施工方单位主要负责人签批、矿方认可。

9.为避免在井筒施工时，对井筒内的通讯、光缆等线缆造成损伤，施工前必须对线缆进行防护，因施工出现的问题由施工方负责解决。

10.井筒内作业时，不得往下投掷物件、灰渣等，手持工具、拆除（安装）材料和零星物料应随时放在工具袋中。

11.施工方原因造成的所有人身、设备等安全事故，由施工方承担所有事故责任和经济责任。

12.达不到本要求或其他要求的双方协商后，以书面形式经双方工程负责人签字认可后生效。否则，矿方对工程不予验收或部分不予验收。

矿相关专业人员对副井电缆安装工程技术要求审核意见：

专业组组长： 签名： 时间：

分管副科长： 签名： 时间：

机电科长： 签名： 时间：

运输副总工： 签名： 时间：

机电副总工： 签名： 时间：

机电矿长： 签名： 时间：