微山崔庄煤矿有限责任公司

智能供电无人值守监控系统

技

术

规

格

书

微山崔庄煤矿有限责任公司

二〇二一年八月

目 录

1 总则	- 1 -

2 执行标准	- 3 -

3 项目概况	-4 -

3.1系统概况	- 4 -

3.2 项目总体需求	-4 -

3.3 项目建设方案	- 4 -

3.3.1 地面供电智能监控中心建设	- 4 -

3.3.2云服务功能建设	- 4 -

3.3.3工业环网建设	-5 -

3.3.4 35kV变电所建设	-5 -

3.3.5井下中央变电所建设	- 5 -

4 功能要求	- 6 -

4.1 防止供电越级跳闸	- 6 -

4.2 开关可靠性在线监测	- 6 -

4.3 数据采集	- 6 -

4.4 运行监视	- 6 -

4.5智能告警	- 7 -

4.6 操作控制	- 7 -

4.7 防误闭锁	- 8 -

4.8 故障保护	- 8 -

4.9事故分析	- 8 -

4.10 数据存储及查询	- 8 -

4.11 运行管理	- 9 -

4.12 视频监控	- 9 -

4.13 时钟同步	-9 -

4.14 备用电源	-9 -

4.15监控服务器双机热备	-9 -

4.16供电监控系统操作系统	- 9 -

4.17手机APP移动监视，实时掌握供电情况	- 9 -

5 性能要求及技术参数	- 9 -

5.1系统性能要求	- 10 -

5.2防越级跳闸性能要求	- 11 -

5.3门禁及电子围栏	- 11 -

5.4服务器性能要求及技术参数	- 11 -

5.5 隔爆型电力监控分站性能要求	- 11 -

5.6 矿用微机保护装置性能及技术参数	- 12 -

5.7 矿用隔爆型摄像仪技术参数	- 15 -

6 设备材料清单	- 15 -

7 技术资料	- 17 -

8 安装调试	- 17 -

9 质量保证	- 18 -

10 包装、运输	-19 -

# 1 总则

1.1本技术规格书的使用范围仅限于崔庄煤矿有限责任公司35kV变电所及井下中央变电所智能供电无人值守监控系统（主控制系统预留不少于四个扩展接口，以便实现扩容）招标用，主要包括35kV变电所和井下中央变电所无人值守监控系统的设计、结构、性能、安装和试验等方面技术要求（可根据投标方需要提供电系统图）。

1.2投标方应具有同类设备制造经验，并有成功案例。投标时投标方应介绍相关业绩及同类设备使用单位、地点等。

1.3投标方应在投标前，必须去矿方进行实地调研，并与矿方就供电系统主要变电所无人值守监控系统相关事宜进行充分沟通，确保投标方案的可行性，以便我矿能招标前向各投标方出具招标规格书要求的基本通用性，并给予各投标方有充足的时间核算价格。

1.4本规格书提出的是最低限度的技术要求，并未对一切技术细节作出规定，也未充分引述有关标准和规范的条文，投标方应仔细阅读技术规格书中制定的全部规定，承诺提供符合本规格书和有关最新国家、行业、地方标准及规程规范的优质产品，以便用户选择。

1.5如果投标方对本规格书的条文没有书面提出异议，那么崔庄煤矿方可以认为投标方提出的产品完全符合本规格书的要求。如有异议或更完善的技术，应对偏差加以详细描述。

1.6本规格书所使用的标准如遇与乙方所执行的标准发生矛盾时，按较高及最新标准执行。对国家有关安全、环境保护等强制性标准，必须满足其要求。

1.7投标方应提供的供电系统主要变电所无人值守监控系所需的全套控制设备，同时还应提供技术资料及技术服务。

1.8投标方提供的供电系统主要变电所无人值守监控系中的防越级跳闸功能必须通过国家防爆检测中心检测合格，并提供检测报告。

1.91.投标方提供的供电系统微机保护装置性能应通过国家继电保护及自动化设备质量监督检验中心检测合格，并提供检测报告。

1.10投标方提供的井下防爆开关用微机保护装置通信接口应为本安接口，性能应通过国家防爆检测中心检测合格，并提供检测报告。

1.11投标方提供的供电系统主要变电所无人值守监控系必须具备国际先进技术水平，具备类似项目5套以上运行业绩。

1.12投标方提供的供电系统主要变电所无人值守监控系统中的防越级功能必须符合“NB/T 10051-2018 煤矿供电防越级跳闸系统”标准要求。

1.13 投标方应仔细阅读技术规格书中制定的全部规定，可提供比本技术规格书规定的更优越的设备和材料，以便用户选择。供货范围内所需要的一切功能和部件，无论在本技术规范书中是否加以说明，均应完备，所提供的控制系统设备应是成套、先进设备。除满足上述的要求外，并对整套系统技术性能以及质量负责。

1.14正常生产所需的易损部件应有备件，供货范围中列出的各部件的技术数据由投标方加以完善。

1.15投标书中，投标方必须提供供电系统主要变电所无人值守监控系统的设计方案、设计原理、系统配置等，并应提供详细组件清单、制造厂家、设备技术性能参数、重要部件的结构参数（材质）等产品的制造厂家。

1.16投标方可根据自己的制造和配套经验，提出更加优秀的设计方案，供招标方参考。系统设计中所选的核心器件要求使用知名品牌，并应标明品牌、产地、性能、功能、技术参数，供评标时进行技术审核。

1.17本项目采用大包形式含工程安装、调试，为交钥匙工程。中标负责工程的设备及材料采购、加工制作、运输、安装、安装所需材料、调试、培训、系统运行、保修、售后服务等；所使用的软件均需提供正版授权；无偿提供系统软件升级服务，无偿开放系统数据接口协议，实现与矿方现有控制平台的无缝对接，实现矿井集控中心统一集控。

1.18设备采用的专利涉及到的全部费用均被认为已包含在设备报价中，中标方方应保证甲方不承担有关设备专利的一切责任。

1.19系统必须预留扩容接口，便于后续系统接入。

1.20对投标人及投标产品资质的基本要求：

投标产品必须具备国家检测机构出具的防越级跳闸系统的检测报告；

投标产品必须具备防爆合格证、煤安证、生产许可证；

投标方的井下所有设备必须为矿用隔爆兼本质安全型。

1.21针对本要求有不同意的项目，供货厂家在招投标会开始前5天，必须书面向矿方反馈，得到矿方机电负责人书面确认同意后，方可更改技术参数及要求。

1.22因水平所限本规格书难免出现不足之处和未尽事宜，由招投标双方在实地调研时商榷修正。

# 2 执行标准

投标方供方提供的设备和配套件要符合以下标准但不局限于以下标准：

《煤矿安全规程》2016；

《智能调度室装备规范》

《煤矿供电防越级跳闸系统》NB/T 10051-2018；

《矿用一般型电气设备》GB12173-1990

《矿用信息传输接口》MT/T1007-2006

《煤矿安装工程质量检验评定标准》MT5010-1995；

《煤矿监控系统主要性能测试方法》MTT772-1998；

《煤矿通信、检测、控制用电工电子产品通用技术要求》MT209-1990；

《煤矿通信、检测、控制用电工电子产品基本试验方法》MT210-1990；

《煤矿通信、检测、控制用电工电子产品质量检验规则》MT211-1990；

《煤矿井下作业人员管理系统使用与管理规范》AQ1048-2007；

《煤矿井下作业人员管理系统通用技术条件》AQ6210-2007；

《爆炸性环境用防爆电气设备  通用要求》GB3836.1-2000；

《爆炸性环境用防爆电气设备  防爆型电气设备》GB3836.2-2000；

《爆炸性环境用防爆电气设备  增安型电气设备》GB3836.3-2000；

《爆炸性环境用防爆电气设备  本质安全型电气设备》GB3836.4-2000；

《电气装置安装工程 母线装置施工及验收规范》GB50149-2010；

《电气装置安装工程 接地装置施工验收规范》GB50169-2006；

《电气装置安装工程 电气设备交接试验标准》GB50150-2006；

《电气装置安装工程 电缆线路施工及验收规范》GB50168-2006；

《电力装置的继电保护和自动装置的设计规范》GB50062-1992；

《工业自动化仪表工程施工及验收规范》GB50093-2002；

《工业安装工程质量检验评定统一标准》GB50252-2010

《企业供配电系统节能监测方法》GB/T16664-1996

《工业企业通信设计规范》  GBJ 42

《煤矿安装工程质量检验评定标准》MT5010-1995；

《供配电系统设计规范》GB50052-1992；

《煤矿电气建设安装工程施工规范》；

《无人值守变电站监控系统技术规范》GB/T37546-2019

煤炭工业智能化建设标准GB/T51272-2018

山东省煤矿智能化验收办法  鲁能源煤炭字【2020】115号

《煤矿智能化建设指南》  国能发煤炭规【2021】29号

《矿山电力设计规范》GB50070-94

《通用用电设备配电设计规范》GB50055-93

国际标准化组织（ISO）

国际电工委员会（IEC）等。

# 3 项目概况

## 系统概况

目前我矿的35kV变电所、井下中央变电所，供电系统采用双回路供电，基本保护系统齐全，但不能实现无人值守和远程监控。这次微山崔庄煤矿智能供电系统的改造，重点是涉及35kV变电所、井下中央变电所的无人值守远程监控系统。

## 3.2 项目总体需求

煤矿智能供电无人值守监控系统建设完成后，可实现地面监控中心对35kV变电所、压风机房变电所、井下中央变电所微机保护装置数据采集、远程控制等。所有实时数据的监测和控制，即遥测、遥信、遥控、遥调、遥视等“五遥”功能；具备供电精确防越级跳闸、高压开关可靠性监测、变电所高清视频监控及视频联动等功能，能够实现故障预警、事故预防、集中控制、远程控制，实现主要变电所“无人值守”。具体效果如下：

1）供电系统运行正常时：进行运行状态实时监测，远程设备分合闸，远程调整参数，实现变电所无人值班，提高安全运行水平和供电管理水平；

2）供电系统运行故障时：采用分布式网络保护原理，防止供电越级跳闸发生供电故障时，能快速判断故障位置并及时切除，缩短停电时间，避免发生大面积停电事故；

3）实现地面监控中心智能供电监控系统功能，对变电所全面安全保护、运行、监测和远程操作控制，电力运行管理、故障定位管理，达到设备高效安全运行、无人值守和现代化管理。

4）实现对井下中央变电所视频监控及视频联动、环境监测，全面保障井下中央变电所运行安全，实现井下中央变电所无人值守。

## 3.3 项目改造方案

崔庄煤矿智能供电无人值守监控系统主要建设内容包括供电智能监控防越级跳闸、变电所高清视频监控及视频联动等。

### 3.3.1 地面供电智能监控中心建设

在地面建设井下供电智能监控中心，主要由智能监控设备和系统软件平台组成，智能监控设备包括：监控系统服务器、监控系统工作站、视频联动服务器、UPS电源、北斗卫星校时设备、硬盘录像机、打印机、交换机等设备；系统软件平台由：供电专用实时监控软件平台、定值智能远程集中管理软件、图形组态软件、故障记录分析软件、视频管理软件、数据通信管理软件及专业数据库组成。

监控软件平台应采用基于Linux操作系统或更先进的系统平台，防病毒，免维护。

地面监控中心放置1台硬盘录像机及视频监控显示器等，安装专用视频监控软

件进行监控，能与电力监控系统一起进行视频联动切换。

### 3.3.2实现云服务功能

监控中心安装2台嵌入式云服务器，通过云服务器建立电力监控系统与云端设备的通讯，实现电力监控系统的云监控。通过手持机APP平台与上位机监控软件无缝对接，手持机平台能够实现上位平台的监控功能，实现系统故障后的手持机报警功能。

### 3.3.3工业环网联网

利用矿方的光纤环网把各变电所安装的电力监控分站内部的环网交换机接入网络，实现变电所电力设备及视频监控设备的数据传输。

### 3.3.4 35kV变电所升级改造

改进或更换（根据35kV变电所设备布置情况，投标厂家需在招标前，来实地调研，说明是改造还是更换）变电所内35kV、6kV系统微机综合保护装置，入井线路微机综合保护装置具有防越级跳闸功能。加装地面一般型电力监控分站（防越级和供电监控一体），实现智能监控、远程控制及入井线路供电防越级，要求能真正实现无人值守、远程监控，少投资、方便维护、保护可靠性高。

2）预留四个以上扩容接口，以便后续系统的接入。

### 3.3.5井下中央变电所升级改造

- 变电所共计20台高压开关柜。将高压开关柜内的微机保护装置改进或更换（投标厂家需前来实地调研，说明是改造还是更换）为具有防越级功能微机保护装置，实现智能监控、远程控制、防越级跳闸及无人值守功能；

- 安装一体化分站，不需要额外增加防越级分站或电流保护分站，力求做到投资少、维护方便、可靠性高。

预留四个以上扩容接口，以便后续系统的接入。

安装2台矿用隔爆兼本安型备用电源摄像仪实现变电所内视频监控。

安装1台矿用温湿度传感器、2台矿用烟雾传感器，实现变电所环境监控。

# 4 功能要求

## 4.1 防止供电越级跳闸

1）系统应具有分布式网络保护功能，防止供电越级跳闸，防越级网络至少能够覆盖10级以上供电级联网络。

2）防越级系统应具备自检功能，在防越级网络出现异常时，能够反映异常位置，自检功能应支持手动、自动两种模式。

## 4.2 开关可靠性在线监测

系统应具备开关可靠性监测功能，当防爆开关机构出现异常情况，能够自动进行告警，并且能够在开关出现拒动的情况时，做出合理的拒动解决方案，快速处理故障，避免由于开关拒动引起的大面积跳闸。

## 4.3 数据采集

1)系统应具有电压、电流、有功功率、无功功率、功率因数、频率、零序电流、零序电压以及电网绝缘电阻等模拟量采集、显示及报警等功能；

2)系统应具有配电设备分/合状态、通信状态等开关量采集、显示及报警等功能；

3)系统应具有有功电量、无功电量等累计量采集、显示及报警等功能；

4)系统应具有 SOE、故障报告、故障波形、防越级跳闸等告警信息的采集、显示等功能。

5)系统应具备高压防爆开关腔内温度采集、显示及报警等功能。

## 4.4 运行监视

1)系统应具有模拟量显示功能，显示内容应包括：地点、名称、单位、报警上（下）限、监测值、最大值、最小值、平均值、报警及解除报警状态和时刻、闭锁/解锁状态及时刻等；

2)系统应具有开关量状态显示功能，显示内容应包括：地点、名称、设备编号、分/合时刻、状态、工作时间、分/合次数、报警及解除报警状态和时刻、闭锁/解锁状态及时刻等；

3)系统应具有累计量显示功能，显示内容应包括：地点、名称、单位、累计值、时间等；

4)系统应具有模拟量实时曲线和历史曲线显示功能。显示曲线时应能同时显示曲线的最大值、最小值和平均值。曲线应能设时间标尺，随着标尺的移动应能显示对应的模拟量值和对应时间等；

5)系统应具有开关量状态图及柱状图显示功能。显示内容应包括：地点、名称、最后一次分/合时刻合状态、工作时间、开机率、分/合次数等。

6)系统应具有模拟图显示功能，模拟图显示应满足如下要求：

(1)模拟图应包括供电系统主接线图、各变电所的分图、通信状态、网络接线图、设备布置图等；

(2)供电系统主接线图应支持带电自动拓扑着色功能，带电部分和不带电部分应有清晰的颜色区别；图上的配电装置信息应齐全，包括型号、分/合状态以及电流、电压、功率、温度等模拟量实时值、额定功率、保护功能投退、通信地址等信息；

(3)设备布置图显示内容应包括：执行器、分站、电源箱、传输接口和电缆等设备的设备名称、相对位置和运行状态等。

## 4.5智能告警

1)监控系统应具有开关机构卡塞、开关变位、继电保护动作、电压和电流越限、温度越限等告警功能。告警显示内容应包括日期、时间、设备名称、异常状态描述等；

2)告警信息应具有分级处理功能，告警信息应按照事故、异常、越限、变位及告知等告警等级分级处理；

3)事故告警应生成告警简报，并支持告警简报上送至监控主站；

4)系统应具有语音报警功能，在出现变位、故障报警时，监控主站电脑音箱应能及时播放告警内容提醒值班人员。

## 4.6 操作控制

1)系统应具有远程控制、远程信号复归等功能，远程操作应遵循身份确认、选择设备、执行指令的控制过程；

2)系统应具有保护装置定值远程修改及闭锁功能，远程修改定值应遵循身份确认、选择设备、召唤定值、执行修改的控制过程；

3)系统应具有保护装置压板远程投退及闭锁功能，远程投退压板应遵循身份确认、选择设备、召唤保护压板、执行修改的控制过程；

4)微机保护装置应具备模拟传动控制功能，传动控制应遵循身份确认、选择出口、执行指令的控制过程；

5)系统应具有顺序自动控制功能，顺序控制策略应能灵活设置。

6)系统应具有操作控制完整记录功能，包括操作人、操作对象、操作内容、操作时间、操作结果等；

## 4.7 防误闭锁

系统应具备配电装置操作安全闭锁功能，安全闭锁功能应满足如下要求：

1)联席操作安全检查，远程操作配电装置时，系统应自动核对操作员、监护员的权限、操作逻辑等，只有两人同时在线授权的合理操作指令才能执行；

2）电子挂牌闭锁，系统应支持获得授权人员在监控画面设置电子牌功能，并遵循“谁挂牌、谁取消”的原则，当设置配电装置“禁止合闸”的电子时，则系统自动闭锁该配电装置远程合闸功能。

## 4.8 故障保护

1)保护装置的保护功能应包括带电压闭锁的短路保护、电流速断保护、过流保护、过负荷保护（定时限或反时限）、选择性漏电保护、失压保护（可整定延时）、过压保护、电缆绝缘监视、瓦斯闭锁、风电闭锁和防越级跳闸保护等；

2)系统应具备短路防越级跳闸、漏电防越级跳闸、电压波动防越级跳闸等电力故障保护功能。

## 4.9事故分析

系统应具备故障自动录波与分析功能，录波文件应支持标准的 COMTRADE 格式。

## 4.10 数据存储及查询

1）系统应具备电压、电流、有功功率、无功功率、功率因数、频率、零序电流、零序电压以及电网绝缘电阻、温度、湿度等模拟量自动存储功能，存储间隔可设定1秒、5秒、1分钟、5分钟、10分钟、15分钟、30分钟、1小时、8小时等多个间隔，并可以地点、名称、时间段等为索引条件随时查询；

2）系统应具备故障保护记录、操作控制记录、智能告警记录、运行日志等存储功能，并可以地点、名称、时间段等为索引条件随时查询；

3）对存储的数据系统应具备查询统计功能，并提供数据报表、历史曲线及棒图等查询统计工具。

## 4.11 运行管理

1）系统应具备用户管理功能，应能对不同的角色分配不同的权限；

2）系统应具备自诊断功能，至少包括进程异常、通信异常、硬件异常、CPU占用率过高、存储空间剩余容量过低、内存占用率过高等；

3）系统应具备日志功能，日志类型至少包括运行日志、操作日志、维护日志等；

4）监控系统应具备远程系统维护、在线升级程序、在线修改参数配置等功能。

## 4.12 视频监控

1）视频监控单元包括红外摄像机、数据存储服务器和流媒体服务器；中心监控平台包括数据接收模块、分析报警模块、语音报警模块以及视频显示模块。系统应具备视频监控功能，视频监控应具备完整的存储、录像、回放功能，视频影像资料存储不低于三个月；

2）视频设备应采用数字高清摄像仪，通信应采用网络接口。

3）视频监控应具备视频联动功能。

## 4.13 时钟同步

1）系统应具备卫星同步对时功能，对时宜采用 NTP/SNTP 方式，对时误差不超过0.1s；

2）对时范围至少应包括监控主站、监控分站、保护装置等。

## 4.14 备用电源

系统应具备备用电源不间断供电功能，监控主站、监控分站、微机保护装置、数字高清摄像仪等均应配置备用电源，并确保外部电网电源消失后系统连续正常运行；

## 4.15监控服务器双机热备

系统采用高可靠的双机热备（SCADA）节点，保证系统软件持续、稳定、可靠地与现场自动化设备通讯，保证供电监控数据不会由于监控服务器“宕机”问题早成数据丢失现象，可长时间、不间断监控电网安全状况。

## 4.16供电监控系统操作系统

应采用Linux或Unix操作系统，安全分区管理，安全级别高，防病毒、免维护，充分保障供电监控安全可靠。

## 4.17手机APP移动监视，实时掌握供电情况

系统应用先进的“互联网+”技术，实现供电移动监控，通过专用的手机APP可随时掌握供电安全状况，了解供电安全隐患，提高供电安全管理水平。

# 5 性能要求及技术参数

## 5.1  系统性能要求

- 电流、电压、功率测量相对误差 ≤ 0.5%；

- 频率测量误差 ≤ ±0.01Hz；

- SOE 分辨率 ≤ 2ms；

- 模拟量信息响应时间 ≤ 2s；

- 状态量（开关量）变化相应时间 ≤ 1s；

- 遥控执行响应时间 ≤ 1s；

- 告警上传响应时间 ≤ 3s；

- 监控画面整幅调用响应时间：实时画面≤ 2s，其他画面≤ 3s；

- 监控主站平均故障间隔时间（MTBF）≥ 20000h；

- 微机保护装置平均无故障间隔时间≥ 30000h；

- 监控主站各工作站和服务器的 CPU 平均负荷率满足如下要求：

- 正常时（任意30min内）≤ 30%；

- 电力系统故障时（10s内）≤ 50%；

- 网络平均负荷率满足如下要求：

- 正常时（任意30min内）≤ 20%；

- 电力系统故障时（10s内）≤ 40%

- 实时数据库容量如下要求：

- 模拟量≥5000点；

- 状态量≥20000点；

- 遥控≥3000点；

- 计算量≥2000点；

- 历史数据库存储容量满足如下要求：

- 历史数据存储时间≥5年；

- 历史曲线采样间隔：1秒、5秒、1分钟、5分钟、10分钟、15分钟、30分钟、1小时、8小时等可调；

- 监控主站备用电源时间：≥ 3h；

- 时钟同步对时误差≤0.1s；

- 系统年运行可用率≥99.99%；

- 开关分合闸动作时间误差≤1ms；

## 防越级跳闸性能要求

（1）防越级跳闸功能应采用分布式网络保护原理；

（2）防越级跳闸准确率100%;

（3）防越级跳闸功能应不依赖于供电监控主站或分站；

（4）防越级跳闸功能应没有死区，供电系统内任意点故障时不造成越级跳闸，且故障点能被及时切除；

（5）防越级跳闸功能应利用网络通信实现微机保护装置之间的快速数据交换，数据交换延时不大于2ms，微机保护装置之间数据交换延时应能在任何时间均可进行手动试验；

（6）防越级跳闸功能不应改变微机保护装置速断保护零延时特性；

（7）当网络通信异常时，监控系统应能自动报警，微机保护装置的防越级功能降低或消失，其固有的继电保护功能应不丧失；

（8）微机保护装置实现防越级功能的通信接口宜与供电监控系统共用网络接口；接口应选用以太网接口（RJ45）；通信介质应选用符合煤矿防爆要求的屏蔽网线；

（9）应具有开关拒动防越级跳闸功能，当故障开关跳闸失败时，应由其最近的上级开关跳闸，如其最近的上级开关有多个时，多个开关应同时跳闸，避免停电范围扩大；

（10）防越级跳闸功能应自动适应供电方式的变化(双母线分列供电、单进线双母线供电、双母线合环供电)，监控系统不需改变任何设置，仍能实现防越级跳闸功能。

## 门禁及电子围栏

## 变电所安全防护系统,应包括智能门禁单元、电子围栏单元、视频监控单元和中心监控平台；智能门禁单元需包括指纹采集器、微处理器、指纹存储模块、电动门锁以及门磁传感器；电子围栏单元包括红外对射报警器和GPS定位仪；通过智能门禁单元、电子围栏单元和视频监控单元对智能变电站进行全方位的监控,组成严密的防护网络具有开门抓拍、远程开门、刷卡开门、开门记录、开门对讲、门状态监控、人员进出考勤以及人员进出管理，遇到警情时立即告警。应具有实时性强,结构清晰简单、管理应用简便、操作功能强大、监控查看简便、极高的安全能力以及无限的无缝扩展能力的特点。

## 服务器性能要求及技术参数

CPU类型：3.0GHz

网络控制器：1000M，2个

内存容量：8G以上

硬盘容量：1T以上

硬盘转速：7200RPM以上

## 5.5 隔爆型电力监控分站性能要求

5.5.1使用环境条件

（1）环境温度：-20～+40℃；

（2）平均相对湿度：不大于95％（+25℃）；

（3）大气压力：80kPa～106kPa；

（4）煤矿井下有瓦斯，煤尘等爆炸危险的环境，无垂直淋和溅场所。

（5）无强烈震动和冲击的地方。

（6）无破坏金属和绝缘材料的腐蚀性气体的地方。

5.5.2电力监控分站的性能

（1）电力监控分站用于实现微机保护装置通信管理以及防越级跳闸网络中继。

（2）电力监控分站的通信服务器采用嵌入式Linux系统设计，具有2个以上以太网接口，支持IEC 60870-5-103、104继电保护设备信息接口配套标准，具有高可靠性和良好的抗干扰能力。

（3）分站与微机保护装置采用以太网通信或现场总线通讯方式，并支持以太网和RS485双总线通信方式。分站与主站采用以太网方式联网，并支持双网通信方式。

（4）分站具备后备电源功能，且后备电源与电力监控分站集成于一体，当交流电源停电后能维持不小于240分钟的后备电源输出。

（5）分站应具备液晶显示屏，能够显示变电所运行画面，实现各变电所运行工况的实时监测及画面切换。

（6）分站可接入至少32台高低压开关。

## 5.6矿用微机保护装置性能及技术参数

5.6.1使用环境条件

（1）环境温度：-20～+40℃；

（2）平均相对湿度：不大于95％（+25℃）；

（3）大气压力：80kPa～106kPa；

（4）煤矿井下有瓦斯，煤尘等爆炸危险环境的防爆开关，无垂直淋水和溅水场所。

（5）无强烈震动和冲击的地方。

（6）无破坏金属和绝缘材料的腐蚀性气体的地方。

5.6.2主要功能

（1）防越级保护；

（2）电流速断保护；

（3）限时电流速断保护；

（4）定时限过电流保护；

（5）反时限过电流保护；

（6）过电压保护；

（7）低电压保护；

（8）失压保护；

（9）过负荷保护；

（10）电缆绝缘监视保护；

（11）选择性漏电保护；

（12）小电流接地选线；

（13）非电量保护

（14）风电瓦斯闭锁保护；

（15）TV断线判别；

（16）开关可靠性在线监测及预警

（17）电压波动智能识别及防越级保护，

（18）故障录波功能。

（19）备用电源功能，装置失电时，备用电源支持继续工作4分钟以上。

（20）断路器遥控分合闸功能。

（21）Ua、Ub、Uc、Io、Ia、Ic、Uab、Ubc、Uca、P、Q、Cosφ、F等摸拟量的遥测；

（22）电度量累计；

（23）相序自动纠正；

（24）GPS 对时功能；

（25）网络通讯功能：通讯接口采用以太网接口；

（26）高压开关腔内温度监测。

5.6.3技术参数（仅作参考）

（1）额定参数

a）交流电流（In）：5A；

b）交流电压 (Un)：单相220V（参考GB/T37546-2019）；

c）工作电源电压：AC220V，DC110or220V；允许偏差：—15％～＋15％；（参考GB/T37546-2019）

d）交流额定频率：50Hz；

（2）功耗参数

a）交流电流：＜1VA/相（In=5A）；

＜0.5VA/相（In=1A）；

b）交流电压: ＜0.5VA/相；

c）直流电源：正常＜8W，跳闸＜12W；

d）开入回路：＜0.2VA/路。

（3）保护元件测量范围及精度

a）测量范围

电流：0.01In～20In(IN为电流额定值)；

电压：0.01Un～1.2Un(Un为电压额定值)；

零序电流：0.01A～6.00A（二次值）

b）精度

动作值平均误差的绝对值不大于3%整定值；

有功功率、无功功率动作值平均误差的绝对值不大于5%整定值；

1.2倍整定值时，定时限延时平均误差的绝对值不大于2%整定值与30ms之和；

2倍整定值时，反时限延时平均误差的绝对值不大于5%整定值；

1.2倍整定值时，零时段（延时整定值小于0.05s）时，延时不大于50ms；

方向动作区为160±5，灵敏角误差的绝对值不大于2。

（4）测量元件测量范围及精度

a）测量范围

电流：0.01In～1.2In；

电压：0.01Un～1.2Un；

b）精度

交流电流:电流小于0.1In，误差≤±0.001In；电流大于或等于0.1In，误差≤±0.2%；

交流电压：≤±0.2％；

有功功率、无功功率：≤±0.5％；

功率因数：≤±0.5％；

频率：≤±0.01Hz。

## 5.7 矿用隔爆型摄像仪技术参数

（1）供电电源：额定工作电压：AC127V//DC12V

（2）图像质量：

a)摄像仪像素：500万；

b) 镜头焦距：2.8-12mm；

（3）摄像仪外部接口：

a) 1个RJ45 10M/100M自适应以太网口；

b) 1个RS-485接口；

（4）摄像仪备用电源：

摄像仪具备后备电源功能，当交流电源停电后能维持不小于2小时的后备电源输出。

# 6 设备材料清单

本技术规格书中所提到的设备数量、设备参数、设备厂家、设备型号为参考，投标方可根据各自产品实际情况，制定不低于所述要求的技术方案，线缆及安装所需的一切辅材和工具均由投标方提供并在投标书中详细列出。

设备材料清单（仅做参考）

| 序号 | 设备名称 | 型号规格 | 单位 | 数量 | 生产厂家 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 地面供电智能监控中心设备配置 |  |  |  |  |
| 1 | 监控服务器 （双机热备、机架式） | ThinkServer | 台 | 2 | 联想 |
| 2 | 监控工作站 | ThinkServer | 台 | 1 | 联想 |
| 3 | 视频服务器 | ThinkServer | 台 | 1 | 联想 |
| 4 | 27寸液晶显示器 | 曲面屏集成音箱 | 台 | 2 | AOC or国产、合资名牌 |
| 5 | 电力专用实时监控软件平台 |  | 套 | 1 |  |
| 6 | 微机保护定值远程管理软件 |  | 套 | 1 |  |
| 7 | 图形组态编辑软件 |  | 套 | 1 |  |
| 8 | 数据通信及数据库管理软件 |  | 套 | 1 |  |
| 9 | 故障录波分析软件 |  | 套 | 1 |  |
| 10 | 视频管理软件 | iVMS-4200 | 套 | 1 | 海康威视 |
| 11 | 云监控及手机App软件 | GcApp | 套 | 1 |  |
| 12 | 嵌入式云服务器 | GCS-1000 | 台 | 2 |  |
| 13 | 液晶显示器 | 机架式 | 台 | 1 |  |
| 14 | 硬盘录像机 | 32IN-16T | 台 | 1 | 海康威视 |
| 15 | KVM切换器 | VGA8进1出 | 台 | 1 |  |
| 16 | 卫星校时装置 | 北斗卫星校时（防雷，含天线） | 套 | 1 |  |
| 17 | 网管型交换机 |  | 台 | 1 |  |
| 18 | 网络打印机 | HL-1208 | 台 | 1 | 联想or合资名牌 |
| 19 | 不间断电源UPS | 3KVA/2H | 台 | 1 |  |
| 20 | 机柜 | 42U机柜 | 面 | 1 | 国产 |
| 21 | 电源插板 | 多功能孔浪涌保护 | 个 | 2 | 公牛 |
| 22 | 耗材 |  | 套 | 1 |  |
| 二 | 35kV变电所设备配置 |  |  |  |  |
| 1 | 变压器差动保护 | GWB-930A | 台 | 2 |  |
| 2 | 变压器后备保护测控装置 | GWB-930B | 台 | 4 |  |
| 3 | 变压器非电量保护测控装置 | GWB-930D | 台 | 2 |  |
| 4 | 线路保护测控装置 | GWB-910A | 台 | 18 |  |
| 5 | 变压器保护测控装置 | GWB-930C | 台 | 2 |  |
| 6 | 电容器保护测控装置 | GWB-940 | 台 | 2 |  |
| 7 | 备自投保护测控装置 | GWB-950 | 台 | 2 |  |
| 8 | PT测控保护装置 | GWB-960 | 台 | 2 |  |
| 9 | 一般型电力监控防越级跳闸分站(含嵌入式软件V2.0） | DPU-100 | 台 | 2 |  |
| 10 | 矿用阻燃网线 | MHYV4*2 | 米 | 2100 |  |
| 11 | 安装耗材 |  | 套 | 34 |  |
| 三 | 中央变电所设备配置 |  |  |  |  |
| 1 | 矿用高压微机保护装置 | GWB-900 | 台 | 18 |  |
| 2 | 矿用高压保防越级单元 | GBK-YJ | 台 | 18 |  |
| 3 | 矿用隔爆型电力监控防越级跳闸分站(含嵌入式软件V2.0，集成工业光纤交换机） | KJ171-F | 台 | 1 |  |
| 4 | 矿用隔爆高清网络摄像仪 | KBA127 | 台 | 2 |  |
| 5 | 矿用本安型烟雾传感器 | GQQ5 | 台 | 2 |  |
| 6 | 矿用本安型温湿度传感器 | GWSD80/95(A) | 台 | 1 |  |
| 7 | 矿用本安接线盒 | JHH-2 | 个 | 23 |  |
| 8 | 矿用阻燃网线 | MHYV4*2 | 米 | 1200 |  |
| 9 | 矿用阻燃通讯电缆 | MHYVP1*4*0.5(7/0.28) | 米 | 300 |  |
| 10 | 电源电缆 | MVV-3*4 | 米 | 100 |  |
| 11 | 安装耗材 |  | 套 | 18 |  |

# 7 技术资料

中标单位应提供的技术资料如下：

1）提供本系统的使用/管理技术手册，提供二次原理接线图。在合同生效后，根据需要，配合提供深化设计中需要的相关文件；

2）系统图（包括系统结构图、网络拓扑图、各子系统和设备监控原理图）；

3）设备安装大样图（包括控制中心和各配变电所系统设备的平面安装图，电力监控装置安装大样图）；

4）系统设备配置清单；

5）合同中涉及的设备说明书；

6）设备供货时提供下列资料：设备开箱资料、图纸以及安装、运行、维护、修理说明书、部件清单资料、产品合格证等。

# 8 安装调试

1）投标方负责系统的安装、调试所需的一切材料、设备及软件等，在系统调试前要向招标的使用单位提交调试报告。

2）安装调试期间中标方负责对招标方操作人员、维护人员的培训，培训方案应包括在投标文件中；

3）在设备安装调试期间，中标方应派施工人员和有经验的技术人员到现场进行实地安装调试，直至运转正常，并对设备安装进度和质量负责。

4）设备安装调试过程中，由于制造质量造成的不符合规定的偏差，造成质量问题，由中标方负责处理，费用由中标方负责承担。

5）现场服务工程师在服务期间,要指导监督用户的有关人员严格地按照操作、维修和保养制度来进行正常的使用和保养, 要向用户的有关人员详细讲解故障的产生原因和排除方法。

6）投标方应具备三名以上具有高压电工作业证人员到现场安装调试，投标时应出具高压电工作业证证书。

# 9 质量保证

# 1.安装调试：中标厂家免费指导安装、调试（现场来技术人员必须按矿方要求时间施工）。

# 2.保修期限：现场安装、调试、及试运正常后，开始验收签字之日起，保修期限 1年，终身维护。在保修期内设备出现的质量问题，中标厂家承担更换及维修责任，并承担所发生的费用；(从设备安装调试验收合格时起)，随机附件、易损件、备品备件、专用工具及供应方式等必须在投标文件中标清楚，并有上述材料的价格详单。

# 3. 提供24小时热线服务，完善、快速的售后响应机制，在设备发生故障时,厂家确保在接到通知24小时内赶到现场解决问题；如果现场出现紧急事故时，公司确保在接到通知以最快方式抵达现场解决问题。

# 4.厂家免费向矿方提供操作和维修培训，保证操作人员和维护人员熟练掌握设备性能,并能够独立操作设备。必须和矿方提供PLC软件和授权，程序向矿方公开。

# 5.厂家按合同价提供3%的配件。配件详单招标时由厂家提供，经矿方和厂家协商确认后，纳入设备招标中，随设备一起供货。

6.软件质量保证：投标方五年内负责应用软件的免费升级。

在质保期过后，对产品进行保修时，只收取成本费。

# 7.所有产品必须提供煤矿矿用产品安全标志、防爆合格证并有生产厂家的红章（较小的外协件可只盖本系统供货厂家红章，但要提前向矿方提供清单）、产品合格证，纳入国家工业产品生产许可目录的还要提供目录清单。

# 8.安装操作维护说明书、技术文件、图纸，必须有供货厂家技术主管的签字及技术主管部门的红章使用说明等，每台设备不少于4套，电子版1套。

# 9.针对本要求有不同意的项目，供货厂家在招投标会开始前5天，必须书面向矿方反馈，得到矿方机电负责人书面确认同意后，方可更改技术参数及要求。

# 10 包装、运输

1）包装：提供满足铁路、公路运输的包装。

2）运输

a、运输和装卸时必须严格遵守包装箱上标志的规定以及国家运输标准的有关规定。

b、投标方负责运输到设备安装现场，并负责卸货工作。